## Извещатели
Прайс действует с 09.01.2023г.
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ СПЕКТРОН
1. ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ
1.1. Инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-200
ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 200. Категория помехоустойчивости - 5. Для закрытых помещений. Угол обзора 100°. Дальность обнаружения пламени по ТП5-25 ТП6 - 15 м. . Uпит - 9...26В. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже).
Спектрон-201 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х проводных ШС. IP41. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 50 до + 55°С. Iдеж - 0,35мА. Iпож - 3-27мА. | 6331
Спектрон-201/Р | Корпус - ABS-пластик. Для 4х проводных ШС. IP41. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 50 до + 55°С. I деж - 5 мА, I пож - 35мА. | 6574.5
ИК извещатель пожарный пламени Спектрон серии 200. Категория помехоустойчивости - 4. Для закрытых помещений. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени по ТП5 и ТП6 - 25 м. с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Uпит - 9...26В. 2-х(I деж - 0,35мА, I пож - 3,3-26мА) и 4-х(I деж - 5 мА, I пож - 35мА). Магнит для проверки работоспособности в комплекте. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-204 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 10800
Спектрон-204-М | Корпус - оцинкованная сталь. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 12800
Спектрон-204-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 14060
Новый двухдиапазонный 2ИК извещатель пожарный пламени Спектрон серии 200. Категория помехоустойчивости - 3. Для закрытых помещений. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени по ТП5 и ТП6 - 25 м. с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Uпит - 9...26В. 2-х(I деж - 0,35мА, I пож - 3,3-26мА) и 4-х(I деж - 5 мА, I пож - 35мА). Магнит для проверки работоспособности в комплекте. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-205 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 12200
Спектрон-205-М | Корпус - оцинкованная сталь. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 14200
Спектрон-205-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Для 2-х и 4-х-проводных ШС. IP68.Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 15390
1.2. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-801
Многодиапазонные 3ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 801. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Угол обзора 90°. Дальность действия - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной дальностью и временем обнаружения очагов пламени. Имеется функция передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря, но только при 4-х проводном подключении. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. 2-х(I деж - 0,35мА, I пож - 3,3-26мА) и 4-х(I деж - 4мА, I пож - 30мА) проводное подключение. Uпит - 9...26В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-801 | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 25500
Спектрон-801-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 27500
Спектрон-801-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 30500
1.3. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-804
Многодиапазонные 4ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 804. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Угол обзора 90°. Дальность действия - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Имеются функции самотестирования и передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. Только 4-х проводное подключение. Uпит - 9...26В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-804 | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. I деж - 10мА, I пож - 10мА. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 27700
Спектрон-804-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. I деж - 10мА, I пож - 10мА Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 29900
Спектрон-804-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. I деж - 10мА, I пож - 10мА. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 32900
Спектрон-804-Modbus | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 29700
Спектрон-804-М-Modbus | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 31900
Спектрон-804-Н-Modbus | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 34900
Спектрон-804-HART | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 29700
Спектрон-804-М-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 31900
Спектрон-804-Н-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 34900
1.4. Ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-400
УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 400. Категория помехоустойчивости - 3. Для закрытых помещений с большим остеклением. Угол обзора 100°. Дальность обнаружения пламени 50 м по ТП5. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). 2-х(I деж - 0,35мА, I пож - 5мА) и 4-х(I деж - 3-15 мА, I пож - 30мА) (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-401 | Корпус - ABS-пластик. Для 2-х и 4-х проводных ШС. IP66. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. 2-х(I деж - 0,35мА, I пож - 5мА) и 4-х(I деж - 3-15 мА, I пож - 30мА) | 13900
Спектрон-401-М | Корпус - оцинкованная сталь. Для 2-х и 4-х проводных ШС. IP68. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. 2-х(I деж - 0,35мА, I пож - 5мА) и 4-х(I деж - 3-15 мА, I пож - 30мА) | 14900
2. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ С МАРКИРОВКОЙ EXD
2.1. Взрывозащищенные извещатели пламени с видеомодулем серии Спектрон-901-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
4 ИК/УФ извещатели пожарные пламени с видеомодулем Спектрон серии 901-Exd. Категория помехоустойчивости - 1 (максимальная). Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Имеют функции: самотестирования, функция запыленности, подогрев оптики, передача сигнала неисправность, регулировка с 4 режимами дальности и 4 режимами чувствительности, гальваническая развязка межу источником питания извещателя и источником питания подогрева, многокаскадная грозозащита, функция изменения настроек с помощью настроечного фонаря. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода, функция не передачи сигнала ПОЖАР, в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР, в линию связи во время тестирования магнитом. Дальность обнаружения по ТП-5 - 60 метров, по ТП-6 - 50 метров. Угол обзора 90°. Инерционность 0,1, 5, 15, 25 с (выбирает пользователь). Uпит - 24 ÷ 32В.Только 4-х проводное подключение. Iдеж - 20мА, Iпож - 50мА. I с подогревом до 295мА. Температурный диапазон: -55°С до 135°С, с подогревом от -70°С до + 135°С. IP66/IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 245х290х315. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-901-Exd-А-В-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 130000
Спектрон-901-Exd-А-В-IP-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 130000
Спектрон-901-Exd-Н-В-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 150000
Спектрон-901-Exd-Н-В-IP-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 150000
2.2. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-901-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
4 ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 901-Exd. Категория помехоустойчивости - 1 (максимальная). Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Имеют функции: самотестирования, функция запыленности, подогрев оптики, передача сигнала неисправность, регулировка с 4 режимами дальности и 4 режимами чувствительности, гальваническая развязка межу источником питания извещателя и источником питания подогрева, многокаскадная грозозащита, функция изменения настроек с помощью настроечного фонаря. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода, функция не передачи сигнала ПОЖАР, в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР, в линию связи во время тестирования магнитом. Дальность обнаружения по ТП-5 - 60 метров, по ТП-6 - 50 метров. Угол обзора 90°. Инерционность 0,1, 5, 15, 25 с (выбирает пользователь). Uпит - 24 ÷ 32В.Только 4-х проводное подключение. Iдеж - 20мА, Iпож - 50мА. I с подогревом до 295мА. Температурный диапазон: -55°С до 135°С, с подогревом от -70°С до + 135°С. IP66/IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 231х140х315. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-901-Exd-А-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. | 105000
Спектрон-901-Exd-М-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. | 110000
Спектрон-901-Exd-Н-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по по протоколу HART и Modbus/RTU. | 125000
2.3. Взрывозащищенные извещатели пламени с видеомодулем серии Спектрон-804-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
4ИК извещатели пожарные пламени с видеомодулем Спектрон серии 804-Exd. Категория помехоустойчивости - 1. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Имеют функции: самотестирования, функция запыленности, подогрев оптики, передача сигнала неисправность, регулировка с 4 режимами дальности и 4 режимами чувствительности, гальваническая развязка межу источником питания извещателя и источником питания подогрева, многокаскадная грозозащита, функция изменения настроек с помощью настроечного фонаря. Так же возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода, функция не передачи сигнала пожар, в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала пожар, в линию связи во время тестирования магнитом. Дальность обнаружения по ТП-5 60 метров, по ТП-6 50 метров, соответствует классу 1. Угол обзора 90°. Инерционность 5, 10, 15, 25 с (выбирает пользователь). Uпит - 24 ÷ 32В. Iдеж - 10мА, Iпож - 30мА с подогревом до 295мА. Температурный диапазон: -55°С до 135°С, с подогревом от -70°С до + 135°С. IP66/IP68. 4-х проводное подключение. Габаритные размеры (ВхШхГ) 245х290х315. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-804-Exd-А-В-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 120000
Спектрон-804-Exd-А-В-IP-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 120000
Спектрон-804-Exd-Н-В-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 140000
Спектрон-804-Exd-Н-В-IP-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 140000
2.4. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-804-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
4ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 804-Exd. Категория помехоустойчивости - 1. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Имеют функции: самотестирования, функция запыленности, подогрев оптики, передача сигнала неисправность, регулировка с 4 режимами дальности и 4 режимами чувствительности, гальваническая развязка межу источником питания извещателя и источником питания подогрева, многокаскадная грозозащита, функция изменения настроек с помощью настроечного фонаря. Так же возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода, функция не передачи сигнала пожар, в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала пожар, в линию связи во время тестирования магнитом. Дальность обнаружения по ТП-5 60 метров, по ТП-6 50 метров, соответствует классу 1. Угол обзора 90°. Инерционность 5, 10, 15, 25 с (выбирает пользователь). Uпит - 24 ÷ 32В. Iдеж - 10мА, Iпож - 30мА. с подогревом до 295мА. Температурный диапазон: -55°С до 135°С, с подогревом от -70°С до + 135°С. IP66/IP68. 4-х проводное подключение. Габаритные размеры (ВхШхГ) 25 231х140х315. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-804-Exd-А-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 95000
Спектрон-804-Exd-М-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 99000
Спектрон-804-Exd-Н-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 115000
2.5. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-801-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
3 ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 801-Exd. Категория помехоустойчивости - 1. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Контроль запыленности стекла. Максимальная площадь защиты 2800 кв.м. Дальность обнаружения пламени по ТП5 и ТП6 - 40 м. Угол обзора 90°. Инерционность 5, 10, 15, 25 с (выбирает пользователь). Температурный диапазон: -55°С до 135°С, с подогревом от -70°С до + 135°С. IP66/IP68. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Габаритные размеры (ВхШхГ) 231х140х315. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-801-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит -9..32В. Iдеж- 10 мА, I пож- 10 мА. I с подогревом до 295 мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 75000
Спектрон-801-Exd-А-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Возможность задания адреса. Uпит - 24…32В. Iдеж- 10 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 79000
Спектрон-801-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Uпит -9..32В. Iдеж- 10 мА, I пож- 10 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 80000
Спектрон-801-Exd-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Возможность задания адреса. Uпит - 24...32В. Iдеж- 10 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 84000
Спектрон-801-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 9…32В. Iдеж- 10 мА, I пож- 10 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 95000
Спектрон-801-Exd-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Возможность задания адреса. Uпит - 24...32В. Iдеж- 10 мА, I пож- 30 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db (рудничное исп). Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 99000
2.6. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-701-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
3 ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 701-Exd. Категория помехоустойчивости - 2. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Дальность обнаружения по ТП-5 - 30 метров, по ТП-6 - 30 метров. Угол обзора 90°. Uпит - 9..32В. Iдеж - 10мА, Iпож - 10мА. I с подогревом до 295мА. Температурный диапазон от -70 до +135°С. IP66/IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 231х140х315 Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-701-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 63000
Спектрон-701-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 67000
Спектрон-701-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 82000
2.7. Взрывозащищенные извещатели пламени с видеомодулем серии Спектрон-601-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК/УФ извещатели пожарные пламени с видеомодулем Спектрон серии 601-Exd с функцией реагирования "на вспышку". Категория помехоустойчивости - 1. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Контроль запыленности стекла. Дальность обнаружения пламени по ТП5 и ТП6 - 50 м. Угол обзора 90°. Инерционность 0.1, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Температурный диапазон: -55°С до 135°С, с подогревом от -70°С до + 135°С. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. IP66/IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 245х140х315. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-601-Exd-А-В | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит -9 ÷ 32В. Iдеж- 15 мА, I пож- 35 мА. I с подогревом до 295 мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 99000
Спектрон-601-Exd-А-В-IP | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит - 9 ÷ 32В. Iдеж- 15 мА, I пож- 35 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 99000
Спектрон-601-Exd-А-В-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит -24 ÷ 32В. Iдеж- 20 мА, I пож- 50 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 104000
Спектрон-601-Exd-А-В-IP-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит - 24...32В. Iдеж- 20 мА, I пож- 50 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 104000
Спектрон-601-Exd-Н-В | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 9 ÷ 32В. Iдеж- 15 мА, I пож- 35 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 120000
Спектрон-601-Exd-Н-В-IP | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 9 ÷ 32В. Iдеж- 15 мА, I пож- 35 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 120000
Спектрон-601-Exd-Н-В-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 24...32В. Iдеж- 20 мА, I пож- 50 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - Аналоговый. | 124000
Спектрон-601-Exd-Н-В-IP-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 24...32В. Iдеж- 20 мА, I пож- 50 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. Видеомодуль - IP с разрешением 2 Мп, объектив 3,6 мм. | 124000
2.8. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-600-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 601-Exd с функцией реагирования "на вспышку". Категория помехоустойчивости - 1. Сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку как ложные помехи. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Контроль запыленности стекла. Дальность обнаружения пламени по ТП5 и ТП6 - 50 м. Угол обзора 90°. Инерционность 0.1, 10, 15, 22 с (выбирает пользователь). Температурный диапазон: -55°С до 135°С, с подогревом от -70°С до + 135°С. Регулировка чувствительности "Далеко"/"Близко". Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. IP66/IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 231х140х315 Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-601-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит - 9 ÷ 32В. Iдеж- 15 мА, I пож- 35 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 75000
Спектрон-601-Exd-А-HART | Корпус - алюминиевый сплав. Uпит - 24…36В. Iдеж- 20 мА, I пож- 50 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 79000
Спектрон-601-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Uпит - 9 ÷ 32В. Iдеж- 15 мА, I пож- 35 мА. I с подогревом до 295 мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 80000
Спектрон-601-Exd-M-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Uпит - 24…32В. Iдеж- 20 мА, I пож- 50 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 84000
Спектрон-601-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 9 ÷ 32В. Iдеж- 15 мА, I пож- 35 мА. I с подогревом до 295 мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. | 95000
Спектрон-601-Exd-H-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 24…32В. Iдеж- 20 мА, I пож- 50 мА. I с подогревом до 295мА. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. Цифровой интерфейс по протоколу HART и Modbus/RTU. | 99000
2.9. Взрывозащищенные извещатели пламени серии Спектрон-501-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
ИК/УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 501-Exd. Категория помехоустойчивости - 2. Помехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях. Дальность обнаружения по ТП-5 - 30 метров, по ТП-6 -30 метров. Угол обзора 90°. Uпит - 9..32В. Iдеж - 15мА, Iпож - 35мА. I с подогревом до 295мА. Температурный диапазон от -70 до +135°С. IP66/IP68. Габаритные размеры (ВхШхГ) 231х140х315. Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-501-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db | 62000
Спектрон-501-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 65000
Спектрон-501-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 78000
2.10. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-401-Exd (взрывонепроницаемая оболочка), для взрывоопасных зон классов 1 и 2
УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 401-Exd. Категория помехоустойчивости - 3. Применяются в закрытых помещениях. Дальность обнаружения по ТП-5 - 50 метров, по ТП-6 - 50 метров. Угол обзора 100°. Температурный диапазон от -70 до +135°С. 2-х и 4-х проводное подключение. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. Uпит - 9...32 В. 2-х(I деж - 0,35мА, I пож -3-15мА) и 4-х(I деж - 5мА, с подогревом 600мА, I пож - 26мА с подогревом 630мА). IP66/IP68. Габаритные размеры 231х140х315 Кабельные вводы в стоимость не входят. Заказ принимается по опросному листу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-401-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 39800
Спектрон-401.01-Exd-А | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - алюминиевый сплав. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 41800
Спектрон-401-Exd-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 43800
Спектрон-401.01-Exd-M | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 45800
Спектрон-401-Exd-H | Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 53800
Спектрон-401.01-Exd-H | Быстродействующий извещатель пламени, реагирующий на "вспышку". Корпус - нержавеющая сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db. | 55800
3. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ С МАРКИРОВКОЙ EXI
3.1 Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ.
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 активного типа для цепей питания пожарных извещателей, ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. R внутр - 5,1 Ом | 6555
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 активного типа для шлейфов ППКП. Питается от ШС. Ток потребления 0,25 мА. Выходное напряжение 24 В. Максимальный ток 100 мА. R внутр - 6,8 Ом | 6555
3.2. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-804-Exi, для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2
4-ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 804-Exi. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Имеются функции самотестирования и передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. Только 4-х проводное подключение. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-804-Exi | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. I деж - 10мА, I пож - 10мА. Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 35900
Спектрон-804-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. I деж - 10мА, I пож - 10мА. Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 37900
Спектрон-804-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. I деж - 10мА, I пож - 10мА. Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 40500
Спектрон-804-Exi-Modbus | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 37900
Спектрон-804-Exi-М-Modbus | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 39900
Спектрон-804-Exi-Н-Modbus | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 42500
Спектрон-804-Exi-HART | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА. Uпит -18 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 37900
Спектрон-804-Exi-М-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА. Uпит -18 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 39900
Спектрон-804-Exi-Н-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА. Uпит -18 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 42500
3.3. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-801-Exi, для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2.
3-ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 801-Exi. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми оптическими помехами. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной дальностью и временем обнаружения очагов пламени. Имеется функция передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря, но только при 4-х проводном подключении. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. 2-х(I деж - 0,35мА, I пож - 3,3-26мА) и 4-х(I деж - 4мА, I пож - 30мА) Uпит - 9...26В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-801-Exi | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 30700
Спектрон-801-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 32700
Спектрон-801-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 36500
3.4. Взрывозащищенные инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-202-Exi, для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2
Новый двухдиапазонный 2ИК извещатель пожарные пламени Спектрон серии 202-Exi. Категория помехоустойчивости - 2. Для закрытых помещений. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит.9...26В. 2-х(I деж - 0,35мА, I пож - 3-26мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 35мА). IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты. РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-202-Exi | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 13500
Спектрон-202-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 14500
Спектрон-202-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 17000
3.5. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-401-Exi (искробезопасная цепь), для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2.
УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 401-Exi. Категория помехоустойчивости - 3. Для закрытых помещений с большим остеклением. Угол обзора 100°. Дальность обнаружения пламени - 50 м по ТП5 и ТП6. Функция самотестирования, передача сигнал неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение, Uпит - 9...26 В. 2-х(I деж - 0,35мА, I пож - 3-15мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 30мА). IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-401-Exi | Корпус - ABS-пластик. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 19000
Спектрон-401-Exi-М | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 20000
Спектрон-401.01-Exi | Корпус - ABS-пластик. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 20000
Спектрон-401.01-Exi-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 21000
4. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПЛАМЕНИ С МАРКИРОВКОЙ EXM
4.1. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-804-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
4-ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 804-Exm. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения. Имеются функции самотестирования и передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. Только 4-х проводное подключение. Uпит - 9...26В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты. PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-804-Exm | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. I деж - 10мА, I пож - 10мА. Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 35900
Спектрон-804-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. I деж - 10мА, I пож - 10мА. Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 37900
Спектрон-804-Exm-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. I деж - 10мА, I пож - 10мА. Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 40500
Спектрон-804-Exm-Modbus | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 37900
Спектрон-804-Exm-М-Modbus | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 39900
Спектрон-804-Exm-Н-Modbus | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА Uпит -9 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 42500
Спектрон-804-Exm-HART | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА. Uпит -18 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 37900
Спектрон-804-Exm-М-HART | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА. Uпит -18 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 39900
Спектрон-804-Exm-Н-HART | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА. Uпит -18 ÷ 26В. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 42500
4.2. Многодиапазонные извещатели пламени серии Спектрон-801-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
3-ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 801-Exm. Категория помехоустойчивости - 1 (Максимальная) сверхпомехоустойчивые к тяжелым оптическим помехам. Распознают ручную дуговую и аргоновую сварку, как ложные помехи! Применяются на открытых площадках и в закрытых помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации.Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной дальностью и временем обнаружения очагов пламени. Имеется функция передачи сигнала неисправность, тестируется с помощью тестового фонаря, но только при 4-х проводном подключении. Возможна привязка извещателей к определённому фонарю с помощью идентификационного кода. Функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования фонарем, функция не передачи сигнала ПОЖАР в линию связи во время тестирования магнитом. 2-х(I деж - 0,35мА, I пож - 3,3-26мА) и 4-х(I деж - 4мА, I пож - 30мА) 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит - 9...26В. IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты. PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-801-Exm | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С | 30700
Спектрон-801-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С | 32700
Спектрон-801-Exm-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 135х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С | 35500
4.3. Взрывозащищенные инфракрасные извещатели пламени серии Спектрон-202-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
2-ИК извещатели пожарные пламени Спектрон серии 202-Exm. Категория помехоустойчивости - 3. Для закрытых помещений. Угол обзора 90°. Дальность обнаружения пламени - 25 м по ТП5 и ТП6. 4 режима работы с разной чувствительностью и дальностью обнаружения, угол обзора 90°, Функция самотестирования, передача сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. Uпит.9...26В. 2-х (I деж - 0,35мА, I пож - 3,3-26мА) и 4-х (I деж - 5мА, I пож - 35мА). IP66/IP68. Магнит для проверки работоспособности в комплекте. Маркировка взрывозащиты. PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-202-Exm | Корпус - ABS-пластик. Габаритные размеры (ВхШхГ) 158х84х73 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 13500
Спектрон-202-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 14500
Спектрон-202-Exm-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 17000
4.5. Взрывозащищенные ультрафиолетовые извещатели пламени серии Спектрон-401-Exm, для взрывоопасных зон классов 1 и 2
УФ извещатели пожарные пламени Спектрон серии 401-Exm. Категория помехоустойчивости - 3. Для закрытых помещений с большим остеклением. Угол обзора 100°. Дальность обнаружения пламени - 50 м по ТП5 и ТП6. Функция самоконтроля, передача сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение, Uпит - 9...26 В. 2-х(I деж - 0,35мА, I пож - 3-15мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 30мА). IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты. PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-401-Exm | Корпус - ABS-пластик. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 19000
Спектрон-401-Exm-М | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 3, 7, 15, 22 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 20000
Спектрон-401.01-Exm | Корпус - ABS-пластик. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 103х69х120 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 75°С. | 20000
Спектрон-401.01-Exm-M | Корпус - оцинкованная сталь. Инерционность 0,1; 0,5; 1; 2 с (выбирает пользователь). Габаритные размеры (ВхШхГ) 123х109х104 мм. Температурный диапазон от - 55 до + 85°С. | 21000
5. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ И УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА.
5.1. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-513-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2".
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 513-Exi. Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. Температурный диапазон от - 30°C до + 55°C. IP56. Uпит - 9...30 В. Iдеж 0,05 мА. Ток Iпож - не более 10 мА. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В.
Спектрон-513-Exi-М-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 95x91x33мм. | 6500
5.2. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска серии Спектрон-513-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2".
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 513-Exi-М. Предназначены для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЯ", "ДЫМОУДАЛЕНИЯ", "ЭВАКУАЦИИ". 2-х проводное подключение. Uпит - 9...30 В. Iдеж 0,05 мА. Ток Iпож - не более 10 мА. Температурный диапазон от - 30°C до + 55°C. IP56. Габаритные размеры 94х94х54мм. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-513-Exi-М-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). | 6900
Спектрон-513-Exi-М-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). | 6900
Спектрон-513-Exi-М-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). | 6900
5.3. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-535-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2".
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 535-Exi. Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В. Напряжение питания: от 9 до 28В. Температурный диапазон от - 60 до + 70°С.
Спектрон-535-Exi-ИПР-В | Исполнение по классу "В". 2-х проводное подключение. Ток потребления в режиме "Дежурный" - 0,02 мА, в режиме "Пожар" - 2,5 мА. | 5200
Спектрон-535-Exi-ИПР-В исп. 01 | Исполнение по классу "В". 4-х проводное подключение. | 5500
Боёк | Предназначен для разбития стекла Спектрон-535-Exi/Exm-ИПР-В, Спектрон-535-Exi/Exm-УДП-01/02/03. | 500
5.4. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска серии Спектрон-535-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2".
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 535-Exi. Предназначены для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЯ", "ДЫМОУДАЛЕНИЯ", "ЭВАКУАЦИИ". Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже) Напряжение питания: от 9 до 28В. Температурный диапазон от - 60 до + 70°С.
Спектрон-535-Exi-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). 2-х проводное подключение. Ток потребления в режиме "Дежурный" - 0,02 мА, в режиме "Пожар" - 2,5 мА. | 5200
Спектрон-535-Exi-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). 2-х проводное подключение. Ток потребления в режиме "Дежурный" - 0,02 мА, в режиме "Пожар" - 2,5 мА. | 5200
Спектрон-535-Exi-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). 2-х проводное подключение. Ток потребления в режиме "Дежурный" - 0,02 мА, в режиме "Пожар" - 2,5 мА. | 5200
Спектрон-535-Exi-УДП-01 исп.01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). 4-х проводное подключение. | 5500
Спектрон-535-Exi-УДП-02 исп.01 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). 4-х проводное подключение. | 5500
Спектрон-535-Exi-УДП-03 исп.01 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). 4-х проводное подключение. | 5500
Боёк | Предназначен для разбития стекла Спектрон-535-Exi/Exm-ИПР-В, Спектрон-535-Exi/Exm-УДП-01/02/03. | 500
5.5. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-535-Exm для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 535-Exm. Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. Маркировка взрывозащиты PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. Напряжение питания: от 9 до 28В. Температурный диапазон от - 60 до + 70°С.
Спектрон-535-Exm-ИПР-В | Исполнение по классу "В". 2-х проводное подключение. Ток потребления в режиме "Дежурный" - 0,02 мА, в режиме "Пожар" - 2,5 мА. | 5200
Спектрон-535-Exm-ИПР-В исп.01 | Исполнение по классу "В". 4-х проводное подключение. | 5500
Боёк | Предназначен для разбития стекла Спектрон-535-Exi/Exm-ИПР-В, Спектрон-535-Exi/Exm-УДП-01/02/03. | 500
5.6. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска серии Спектрон-535-Exm для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 535-Exm. Предназначены для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЯ", "ДЫМОУДАЛЕНИЯ", "ЭВАКУАЦИИ". Маркировка взрывозащиты PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. Напряжение питания: от 9 до 28В. Температурный диапазон от - 60 до + 70°С
Спектрон-535-Exm-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). 2-х проводное подключение. Ток потребления в режиме "Дежурный" - 0,02 мА, в режиме "Пожар" - 2,5 мА. | 5200
Спектрон-535-Exm-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). 2-х проводное подключение. Ток потребления в режиме "Дежурный" - 0,02 мА, в режиме "Пожар" - 2,5 мА. | 5200
Спектрон-535-Exm-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). 2-х проводное подключение. Ток потребления в режиме "Дежурный" - 0,02 мА, в режиме "Пожар" - 2,5 мА. | 5200
Спектрон-535-Exm-УДП-01 исп.01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). 4-х проводное подключение. | 5500
Спектрон-535-Exm-УДП-02 исп.01 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). 4-х проводное подключение. | 5500
Спектрон-535-Exm-УДП-03 исп.01 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). 4-х проводное подключение. | 5500
Боёк | Предназначен для разбития стекла Спектрон-535-Exi/Exm-ИПР-В, Спектрон-535-Exi/Exm-УДП-01/02/03. | 500
5.7. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-535-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 535. Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. Uпит - 9...28В. Температурный диапазон от - 70°C до + 85°C. IP66/IP68. Габаритные размеры 130х90х116. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 6500
Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 7200
Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В-HART | Исполнение по классу "В". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты.1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу I деж - 10 мА, I пож - 30мА | 8800
Спектрон-535-Exd-А-ИПР-В-Modbus | Исполнение по классу "В". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты.1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10 мА, I пож - 10 мА | 8800
Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты.РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 12300
Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 13800
Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В-HART | Исполнение по классу "В". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART.I деж - 10 мА, I пож - 30 мА | 14400
Спектрон-535-Exd-Н-ИПР-В-Modbus | Исполнение по классу "В". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU.I деж - 10 мА, I пож - 10 мА | 14400
5.8. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска серии Спектрон-535-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 535. Предназначены для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЕ", "ДЫМОУДАЛЕНИЕ", "ЭВАКУАЦИИ". Uпит - 9...28В. IP66/IP68. Температурный диапазон от - 70°C до + 85°C. Габаритные размеры 130х90х116. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-535-Exd-А-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 7200
Спектрон-535-Exd-А-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 7200
Спектрон-535-Exd-А-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 7200
Спектрон-535-Exd-А-УДП-01-HART | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 8800
Спектрон-535-Exd-А-УДП-02-HART | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 8800
Спектрон-535-Exd-А-УДП-03-HART | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 8800
Спектрон-535-Exd-А-УДП-01-Modbus | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА | 8800
Спектрон-535-Exd-А-УДП-02-Modbus | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА | 8800
Спектрон-535-Exd-А-УДП-03-Modbus | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА | 8800
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 13800
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 13800
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 13800
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01-HART | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА. | 14400
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02-HART | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА. | 14400
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03-HART | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА. | 14400
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-01-Modbus | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА. | 14400
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-02-Modbus | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА. | 14400
Спектрон-535-Exd-Н-УДП-03-Modbus | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА. | 14400
5.9. Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные серии Спектрон-512-Exd. для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные ручные Спектрон серии 512. Без магнита. Предназначены для передачи сигнала "ПОЖАР" при ручном включении приводного элемента. Имеют функцию самотестирования и передачи сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. IP66/IP68. Температурный диапазон от - 70°C до + 85°C. Uпит - 9...28 В. Габаритные размеры 123х106х122. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 14580
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-А-HART | Исполнение по классу "А". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART.I деж - 10мА, I пож - 30мА | 19926
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-А-Modbus | Исполнение по классу "А". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU.I деж - 10мА, I пож - 10мА | 19926
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Материал корпуса - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 15309
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В-HART | Исполнение по классу "В". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 19926
Спектрон-512-Exd-А-ИПР-В-Modbus | Исполнение по классу "В". Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА | 19926
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А | Исполнение по классу "А". Материал корпуса - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 23470
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А-HART | Исполнение по классу "А". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 30318
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-А-Modbus | Исполнение по классу "А". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА | 30318
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В | Исполнение по классу "В". Материал корпуса - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 24643
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В-HART | Исполнение по классу "В". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 30318
Спектрон-512-Exd-Н-ИПР-В-Modbus | Исполнение по классу "В". Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА | 30318
5.10. Взрывозащищенные устройства дистанционного пуска серии Спектрон-512-Exd. для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Устройства дистанционного пуска Спектрон серии 512. Предназначены для ручного включения систем "ПОЖАРОТУШЕНИЯ", "ДЫМОУДАЛЕНИЯ", "ЭВАКУАЦИИ". Имеет функцию самотестирования и передачи сигнала неисправность. 2-х и 4-х проводное подключение. Температурный диапазон от -70°C до +85°C. IP66/IP68. Uпит - 9...28 В. Габаритные размеры 123х106х122. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-512-Exd-А-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 15309
Спектрон-512-Exd-А-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db.2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 15309
Спектрон-512-Exd-А-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 15309
Спектрон-512-Exd-А-УДП-01-HART | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 19926
Спектрон-512-Exd-А-УДП-02-HART | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART.I деж - 10мА, I пож - 30мА | 19926
Спектрон-512-Exd-А-УДП-03-HART | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART.I деж - 10мА, I пож - 30мА | 19926
Спектрон-512-Exd-А-УДП-01-Modbus | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU.I деж - 10мА, I пож - 10мА | 19926
Спектрон-512-Exd-А-УДП-02-Modbus | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU.I деж - 10мА, I пож - 10мА | 19926
Спектрон-512-Exd-А-УДП-03-Modbus | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU.I деж - 10мА, I пож - 10мА | 19926
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01 | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ" (желтый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 24643
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-02 | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ" (оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 24643
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-03 | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" (зеленый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db. 2-х(I деж - 0,03мА, I пож - 3,3-35мА) и 4-х(I деж - 5мА, I пож - 3,3-35мА). | 24643
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01-HART | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 30318
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-02-HART | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 30318
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-03-HART | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу HART. I деж - 10мА, I пож - 30мА | 30318
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-01-Modbus | "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ"(желтый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА | 30318
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-02-Modbus | "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ"(оранжевый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА | 30318
Спектрон-512-Exd-Н-УДП-03-Modbus | "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД"(зеленый). Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T85ºC Db Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. I деж - 10мА, I пож - 10мА | 30318
6. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ДЫМОВЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ
6.1.Извещатели пожарные дымовые точечные Спектрон серии ДИП-31-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные дымовые точечные Спектрон серии ДИП-31-Exd. Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением дыма и продуктов сгорания. Uпит - 10...30 В. Iдеж 0,14 мА, Iпож 5-20 мА . IP68/IP41. Температурный диапазон от - 45°C до + 60°C. Чувствительность 0,05…2 дБ/м. Подключение 2-х проводное. Габаритные размеры 123х122х82 мм. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ДИП-31-Exd-А | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты. 1Ex db ia IIC T6 Gb/Ex tb [ia] IIIC T85°C Db | 13600
Спектрон-ДИП-31-Exd-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты. РВ Ех db [ia] I Mb/1Ex db [ia] IIC T6 Gb Ex tb [ia] IIIC T85°C Db | 16700
6.2.Извещатели пожарные дымовые точечные Спектрон серии ДИП-31-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2".
Извещатели пожарные дымовые точечные Спектрон серии ДИП-31-Exi. Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением дыма и продуктов сгорания. Uпит - 10...30 В. Iдеж 0,14 мА, Iпож 5-20 мА . IP68/IP41. Температурный диапазон от - 45°C до + 60°C. Чувствительность 0,05…2 дБ/м. Подключение 2-х проводное. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ДИП-31-Exi | Корпус - пластик. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. | 8200
6.3.Извещатели пожарные дымовые точечные Спектрон серии ДИП-31-Exm для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные дымовые точечные Спектрон серии ДИП-31-Exm. Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением дыма и продуктов сгорания. Uпит - 10...30 В. Iдеж 0,14 мА, Iпож 5-20 мА . IP68/IP41. Температурный диапазон от - 45°C до + 60°C. Чувствительность 0,05…2 дБ/м. Подключение 2-х проводное. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ДИП-31-Exm | Корпус - пластик. Маркировка взрывозащиты PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X. | 8200
7. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ
7.1.Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2".
Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exi. Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Uпит - 9...28 В. Iдеж 0,05 мА, Iпож 3-25 мА. IP66/IP68. Температурный диапазон от - 60°C до + 85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов - 75°C ... + 150°C. Программируется (настраивается) как дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Для переодической проверки не требуется демонтаж. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-101-Р-Exi | Корпус - пластик. Подключение - 2-х проводное. Габаритные размеры 80х150х80 мм. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6…T5 Ga X/Ex ia IIIC T85ºC...T100ºC Da X (электронный блок) РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6…T4 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC...T135ºC Da X (выносной элемент). При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В. | 5900
7.2.Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exm для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exm. Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Uпит - 9...28В. Iдеж 0,05 мА, Iпож 3-25 мА. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60°C до +85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов -75°C ... +150°C. Программируется (настраивается) как дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Для переодической проверки не требуется демонтаж. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-101-Р-Exm | Корпус - пластик. Маркировка взрывозащиты РО Ех ma [ia] 1 Ma X/Ga/GЪ Ех ia/eb+mb IIC T6…T5 Gb Х/Ex tb IIIC T85ºC…T100ºC Db X (электронный блок), РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6…T4 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC...T135ºC Da X (выносной элемент). При установки в шахтах и рудниках питание не выше 12В. | 5900
7.3.Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2".
Извещатели пожарные тепловые точечные Спектрон серии 101-Exd. Предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся выделением большого количества тепла. Uпит - 9...28 В. IP66/IP68. Температурный диапазон от -75°C до +85°C. Температурный диапазон чувствительных элементов -75°C ... +150°C. Программируется (настраивается) как дифференциальный, максимально-дифференциальный в температурных классах A1, A2, А3, B, C, D, E, A1R, A2R, А3R, BR, CR, DR, ER. Функция самоконтроля. Передача сигнала неисправность по ШС. Габаритные размеры 126х154х104 мм. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-101-Р-Exd-A | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты электронный блок, чувствительный элемент 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X/Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х. Iдеж 0,05 мА, Iпож 3-25 мА. | 6950
Спектрон-101-Т-Р-Exd-A | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты электронный блок, чувствительный элемент 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X/Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х Iдеж 0,05 мА, Iпож 30мА. | 9950
Спектрон-101-Р-Exd-A-Modbus | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты электронный блок, чувствительный элемент 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X/Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. Iдеж -5 мА, Iпож - 5 мА | 9950
Спектрон-101-Р-Exd-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты электронный блок, чувствительный элемент РВ Ex db [ia Ma] I Mb X/ 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X/ Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х. Iдеж 0,05 мА, Iпож 3-25 мА. | 13200
Спектрон-101-Т-Р-Exd-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты электронный блок, чувствительный элемент РВ Ex db [ia Ma] I Mb X/ 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X/ Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х Iдеж 0,05 мА, Iпож -30 мА | 18650
Спектрон-101-Р-Exd-Н-Modbus | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты электронный блок, чувствительный элемент РВ Ex db [ia Ma] I Mb X/ 1Ex db [ia Ga] IIC T6…T4 Gb X/ Ex tb [ia Da] IIIC T85ºC…T135ºC Db Х Цифровой интерфейс по протоколу Modbus/RTU. Iдеж -5 мА, Iпож - 5 мА | 18650
8. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
8.1.Линейные тепловые извещатели (термокабель) - ИП104 «Спектрон - STSW»
Линейные тепловые извещатели (термокабель) - ИП104 «Спектрон - STSW». Предназначены для обнаружения превышения пороговой температуры, как признака пожара, по всей своей длине и применяются в системах пожарной сигнализации совместно с модулями «МИТ». По виду реакции на температуру, как фактор пожара, термокабель является тепловым пороговым извещателем максимального действия. Может устанавливаться взрывоопасных зон классов "0", "1", "2", "20", "21" и "22" при подключении к искробезопасным модулям МИТ серии Exi.
ИП104 "Спектрон-STSW - 68" | ПВХ оболочка, температура срабатывания 68°С, рабочая температура -55…+45°С, 1м | 390
ИП104 "Спектрон-STSW - 88" | ПВХ оболочка, температура срабатывания 88°С, рабочая температура -55…+60°С, 1м | 390
ИП104 "Спектрон-STSW - 105" | ПВХ оболочка, температура срабатывания 105°С, рабочая температура -55…+75°С, 1м | 390
ИП104 "Спектрон-STSW - 138" | ПВХ оболочка, температура срабатывания 138°С, рабочая температура -55…+100°С, 1м | 650
ИП104 "Спектрон-STSW - 180" | ПВХ оболочка, температура срабатывания 180°С, рабочая температура -55…+130°С, 1м | 650
ИП104 "Спектрон-STSW - 68-CP" | Химически-устойчивая фторполимерная оболочка, температура срабатывания 68°С, рабочая температура -55…+45°С, 1м | 495
ИП104 "Спектрон-STSW - 88-CP" | Химически-устойчивая фторполимерная оболочка, температура срабатывания 88°С, рабочая температура -55…+60°С, 1м | 495
ИП104 "Спектрон-STSW - 105-CP" | Химически-устойчивая фторполимерная оболочка, температура срабатывания 105°С, рабочая температура -55…+75°С, 1м | 495
ИП104 "Спектрон-STSW - 138-CP" | Химически-устойчивая фторполимерная оболочка, температура срабатывания 138°С, рабочая температура -55…+100°С, 1м | 735
ИП104 "Спектрон-STSW - 180-CP" | Химически-устойчивая фторполимерная оболочка, температура срабатывания 180°С, рабочая температура -55…+130°С, 1м | 735
Спектрон-КС-5-М | Кабельная скоба металлическая 5мм для крепления термокабеля 50шт. | 375
Спектрон-КХ-100-М | Кабельный хомут металлический 100*4,6мм для крепления термокабеля 100шт. | 620
Спектрон-КХ-360-М | Кабельный хомут металлический 360*4,6мм для крепления термокабеля 50шт. | 560
Спектрон-КС-5 | Кабельная скоба пластиковая 5мм для крепления термокабеля 50шт. | 75
Спектрон-КХ-300 | Кабельный хомут пластиковый 300*4,8мм для крепления термокабеля 500шт. | 760
Спектрон-КХ-350 | Кабельный хомут пластиковый 350*7,6мм для крепления термокабеля 100шт. | 550
8.2.Модули интерфейсные термокабеля - МИТ
Модули интерфейсные термокабеля - МИТ. Спектрон-МИТ-1,2, Спектрон-МИТ-1,2-Exi предназначены для контроля состояния извещателей пожарных линейных типа ИП104 «Спектрон-STSW» или его аналогов по всей его длине и выдачи дискретных сигналов о его состоянии на Спектрон-МИТ-БИ.
Модуль интерфейсный термокабеля - Спектрон-МИТ-1 | Интерфейсный модуль для контроля состояния термокабеля и передачи информации на центральный блок МИТ-БИ. В зависимости от текущего состояния выдаёт дискретные сигналы: дежурный режим, режим неисправность, режим пожар. Поддерживаемая длина шлейфа термокабеля до 3000м, диапазон рабочих температур -40…+55 °С. Предназначен для работы в однопроводных линиях. | 6950
Модуль интерфейсный термокабеля - Спектрон-МИТ-2 | Интерфейсный модуль для контроля состояния термокабеля и передачи информации на центральный блок МИТ-БИ. В зависимости от текущего состояния выдаёт дискретные сигналы: дежурный режим, режим неисправность, режим пожар. Поддерживаемая длина шлейфа термокабеля до 3000м, диапазон рабочих температур -40…+55 °С. Предназначен для работы в двухпроводных линиях. | 9100
Модуль интерфейсный термокабеля - Спектрон-МИТ-БИ | Интерфейсный модуль для контроля состояния и приема информации от Спектрон-МИТ-1,2, Спектрон-МИТ-1,2-Exi. В зависимости от текущего состояния выдаёт дискретные сигналы дежурный режим, режим неисправность, режим пожар. | 14900
Модуль интерфейсный термокабеля - Спектрон-МИТ-1-Exi | Интерфейсный модуль для контроля состояния термокабеля и передачи информации на центральный блок МИТ-БИ во взрывозащищенных зонах. В зависимости от текущего состояния выдаёт дискретные сигналы: дежурный режим, режим неисправность, режим пожар. Поддерживаемая длина шлейфа термокабеля до 3000м, диапазон рабочих температур -40…+55 °С. Предназначен для работы в однопроводных линиях. | 14500
Модуль интерфейсный термокабеля - Спектрон-МИТ-2-Exi | Интерфейсный модуль для контроля состояния термокабеля и передачи информации на центральный блок МИТ-БИ во взрывозащищенных зонах. В зависимости от текущего состояния выдаёт дискретные сигналы: дежурный режим, режим неисправность, режим пожар. Поддерживаемая длина шлейфа термокабеля до 3000м, диапазон рабочих температур -40…+55 °С. Предназначен для работы в двухпроводных линиях. | 20900
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
9.1. Тестовые излучатели Спектрон-ИТ
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–08 | для проверки ИК-извещателей серии Спектрон-200 с датой выпуска до мая 2019 года | 6200
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–10 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон-601 с датой выпуска до сентября 2019 года | 9740
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–11 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон 600-С с датой выпуска до сентября 2019 года | 13535
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–15 | для дистанционной проверки многодиапазонных извещателей серий Спектрон-204 и Спектрон-205 с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-600-С с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-801, Спектрон-804. Дальность действия - 25 м. | 19860
Настроечный излучатель Спектрон-ИТ–15 | для дистанционной настройки основных параметров извещателей Спектрон-204 и Спектрон-205 с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-600-С с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-801, Спектрон-804. Дальность действия - 25 м. | 39720
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности взрывозащищенных извещателей серий Спектрон-202, Спектрон-600-С, Спектрон-801, Спектрон-804, Спектрон-900-Exd, Спектрон-800-Exd или Спектрон-600-Exd. Дальность действия - 25 м. 1Ex db IIC T6 Gb Х / Ex tb IIIC T85°C Db Х | 50220
Настроечный излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серий Спектрон-900-Exd, Спектрон-800-Exd или Спектрон-600-Exd. Дальность действия - 25 м.1Ex db IIC T6 Gb Х / Ex tb IIIC T85°C Db Х | 75520
9.2. Монтажные коробки общепромышленные Спектрон-МК
Спектрон-МК. Коробки для подключения извещателей пламени производства ООО «НПО Спектрон» в промышленном исполнении. IP54. Материал корпуса - полипропилен. Габаритные размеры 110x110x50 мм.
Спектрон-МК-03 | Для подключения извещателей пламени Спектрон–201 и Спектрон-403 по 2-х проводному шлейфу. | 725
Спектрон-МК-04 | Для подключения извещателей пламени серии Спектрон-200, серии Спектрон 400, серии Спектрон 600, серии Спектрон 800 по 2-х или 4-х проводному шлейфу, (Спектрон-804-М/Н только 4-х проводное подключение). | 850
9.3. Крепежные устройства для монтажа
Спектрон-К-05-М красного цвета | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 570
Спектрон-К-05-М серого цвета | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из пластика и алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 570
Спектрон-К-05-Н | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из нержавеющей стали на стены, опоры или потолок. | 1180
Спектрон-К-06-М | Кронштейн, предназначен для крепления оборудования на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. | 3600
Спектрон-К-06-Н | Кронштейн, предназначен для крепления оборудования на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм в корпусах из нержавеющей стали. | 6020
Спектрон-АУ-М | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. Предназначен для надежного крепления оборудования на внешние углы конструкций. | 2280
Спектрон-АУ-Н | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из нержавеющей стали. Предназначен для надежного крепления оборудования на внешние углы конструкций. | 4150
Спектрон-СП | Стойка пожарная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 1700 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 6570
Спектрон-СПУ | Стойка пожарная удлиненная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 3200 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 8100
Релион-СК - М | Страховочное кольцо из оцинкованной стали преназначено для фиксации страховочного троса на термокожухах и видеокамерах Релион | 4000
Релион-СК - Н | Страховочное кольцо из нержавеющей стали преназначено для фиксации страховочного троса на термокожухах и видеокамерах Релион | 6000

## Охранные извещатели
Прайс действует с 09.01.2023г.
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ
1. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXI
1.1. Взрывозащищенные извещатели охранные объемные оптико-электронные серии Спектрон-ИО (искробезопасная цепь, Exi)для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2
Извещатели охранные объемные оптико-электронные серии Спектрон-ИО предназначены для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле; для работы в системе охранной сигнализации. В корпусе из ABS-пластика. Маркировка взрывозащиты. РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Температурный диапазон: -30°С до +55°С.
Спектрон-ИО-Объемник-Exi | Дальность обнаружения проникновения не менее 12м. Размеры зоны обнаружения при угле обзора в горизонтальной плоскости 90°, 12×12м. Напряжение питания Uпит - 9..15 В. Iдеж и Iпож - не более 12мА | 10970
Спектрон-ИО-Штора-Exi | Дальность обнаружения проникновения не менее 10м. Угол обзора в горизонтальной плоскости 7°. Напряжение питания Uпит - 9..15 В. Iдеж и Iпож - не более 12мА | 9790
1.2. Взрывозащищенный извещатель охранный, поверхностный, звуковой. серии Спектрон-ИО (стекло) (искробезопасная цепь, Exi) для взрывоопасных зон классов 0, 1 и 2
Извещатель охранный, поверхностный, звуковой, серии Спектрон-ИО предназначен для обнаружения разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений и формирования извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле.; для работы в системе охранной сигнализации. В корпусе из ABS-пластика. Маркировка взрывозащиты. РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Температурный диапазон: -30°С до +55°С.
Спектрон-ИО-Стекло-Ехi | Дальность обнаружения не менее 6м. Угол обнаружения 120°. Напряжение питания Uпит - 8..15 В. Iдеж и Iпож - не более 12мА | 11970
1.3 Взрывозащищенные извещатели охранные точечные магнитоконтактные серии Спектрон-ИО-102-МК-Exi для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2"
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Извещатели точечные магнито-контактные предназначенные для обнаружения проникновения в защищаемые помещения путем реакции на изменение положения охраняемой двери (люка) во входном проеме защищаемой конструкции с выдачей в шлейф приемно-контрольного прибора извещения о тревоге путем замыкания или размыкания контактов геркона. Максимальное коммутируемое напряжение до 24 В. Тип контактов НР/НЗ (перекидной). Температурный диапазон от -60 до +70°С. IP66/68. Маркировка взрывозащиты. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12В. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ИО-102-МК-П-Exi | Корпус - ABS-пластик. Тип крепления - накладной. РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X | 4000
Спектрон-ИО-102-МК-П-Exi-А | Корпус - алюминиевый сплав Тип крепления - накладной. Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X | 6500
Спектрон-ИО-102-МК-Т-П-Exi-А | Корпус - алюминиевый сплав Тип крепления - торцевой. Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X | 6500
Спектрон-ИО-102-МК-П-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Тип крепления - накладной. РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X | 8000
Спектрон-ИО-102-МК-Т-П-Exi-Н | Корпус - нержавеющая сталь. Тип крепления - торцевой. РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X | 8000
2.1 Взрывозащищенные извещатели охранные точечные магнитоконтактные серии Спектрон-ИО-102-МК-Exd для взрывоопасных зон классов "1" и "2"
Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Извещатели точечные магнито-контактные предназначенные для обнаружения проникновения в защищаемые помещения путем реакции на изменение положения охраняемой двери (люка) во входном проеме защищаемой конструкции с выдачей в шлейф приемно-контрольного прибора извещения о тревоге путем замыкания или размыкания контактов геркона. Тип контактов НР/НЗ (перекидной). Температурный диапазон от -60 до +70°С. IP66/68.
Спектрон-ИО-102-МК-П-Exd-А исп.1 | Корпус - алюминиевый сплав.Тип крепления - накладной. Максимальное коммутируемое напряжение до 180 В. Маркировка взрывозащиты Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db | 6500
Спектрон-ИО-102-МК-П-Exd-А исп.2 | Корпус - алюминиевый сплав.Тип крепления - накладной. Максимальное коммутируемое напряжение до 250 В. Маркировка взрывозащиты Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db | 7000
Спектрон-ИО-102-МК-Т-П-Exd-А исп.1 | Корпус - алюминиевый сплав. Тип крепления - торцевой. Максимальное коммутируемое напряжение до 180 В. Маркировка взрывозащиты Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db | 6500
Спектрон-ИО-102-МК-Т-П-Exd-А исп.2 | Корпус - алюминиевый сплав. Тип крепления - торцевой. Максимальное коммутируемое напряжение до 250 В. Маркировка взрывозащиты Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db | 7000
Спектрон-ИО-102-МК-П-Exd-Н исп.1 | Корпус - нержавеющая сталь. Тип крепления - накладной. Максимальное коммутируемое напряжение до 180 В. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db | 8000
Спектрон-ИО-102-МК-П-Exd-Н исп.2 | Корпус - нержавеющая сталь. Тип крепления - накладной. Максимальное коммутируемое напряжение до 250 В. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db | 9000
Спектрон-ИО-102-МК-Т-П-Exd-Н исп.1 | Корпус - нержавеющая сталь. Тип крепления - торцевой. Максимальное коммутируемое напряжение до 180 В. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db | 8500
Спектрон-ИО-102-МК-Т-П-Exd-Н исп.2 | Корпус - нержавеющая сталь. Тип крепления - торцевой. Максимальное коммутируемое напряжение до 250 В. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/1Ex db IIC T6...T4 Gb/Ex tb IIIC T85ºC...T135ºC Db | 9500

## Оповещатели
Прайс действует с 09.01.2023г.
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
1. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Малогабаритное табло световое ТСВ-Exi-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIC T85°C Db Х (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exi-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 8900
ТСВ-Exi-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 18900
Табло световое ТСВ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIC T85°C Db Х . (искробезопасная цепь). Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 9970
ТСВ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. IP66/IP68. | 9970
ТСВ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. IP66/IP68. | 19900
Малогабаритное табло световое ТСВ-Exm-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X.(герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 8900
ТСВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 9770
ТСВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 18900
ТСВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 19900
Табло световое ТСВ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X (герметизация компаундом). Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. При заказе указывать текст и цвет фона. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 9970
ТСВ-Exm-Прометей 220В | Корпус -ABS-пластик. Напряжение питания 110-220 VAC. | 10970
ТСВ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. IP66/IP68. | 9970
ТСВ-Exm-М-Прометей 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. IP66/IP68. | 10970
ТСВ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. IP66/IP68. | 19900
ТСВ-Exm-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. IP66/IP68. | 20900
Табло световое ТСВ-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Температурный диапазон от - 70 до +85°C. IP66/IP68. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb Х/Ex tb IIIB T85°C Db Х. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 20500
ТСВ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 21500
ТСВ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты PB Ex db I Mb Х/1Ex db IIВ T6 Gb Х/Ex tb IIIC T85°C Db X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 37200
ТСВ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты PB Ex db I Mb Х/1Ex db IIВ T6 Gb Х/Ex tb IIIC T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 38200
Табло световое ТСВ-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2" с резервным источником питания (аккумулятор). Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Температурный диапазон от - 20 до +60°C. IP66/IP68. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В РИП | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 27700
ТСВ-Exd-А-Прометей 220В РИП | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 28200
ТСВ-Exd-Н-Прометей 12-36В РИП | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb X / 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 39900
ТСВ-Exd-Н-Прометей 220В РИП | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb X / 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 39900
Табло световое ТСВ-ПРОФИ-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2", потолочно-стеновое исполнение. Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Температурный диапазон от - 70 до +85°C. IP66/IP68. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВ-ПРОФИ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb Х/Ex tb IIIB T85°C Db Х. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 17200
2. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СВЕТОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Табло световое графическое ТСВГ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIС T85°C Db Х. (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВГ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 40700
ТСВГ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 49000
Спектрон-USB-485 | Устройство интерфейсное для программирования оповещателей графических. | 3400
Табло световое графическое ТСВГ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСВГ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 40700
ТСВГ-Exm-М-Прометей 110/220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 40700
ТСВГ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 49000
ТСВГ-Exm-Н-Прометей 110/220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 49000
3. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОЗВУКОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Малогабаритное табло светозвуковое ТСЗВ-Exi-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIC T85°C Db Х. (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указывать текст и цвет фона При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВ-Exi-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 9900
ТСЗВ-Exi-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 19900
Табло светозвуковое ТСЗВ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIC T85°C Db Х (искробезопасная цепь). Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указывать текст и цвет фона. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВ-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 11500
ТСЗВ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. IP66/IP68. | 11500
ТСЗВ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. IP66/IP68. | 21800
Малогабаритное табло светозвуковое ТСЗВ-Exm-Прометей-МИНИ для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указыватьтекст и цвет фона. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 9900
ТСЗВ-Exm-М-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 10900
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 19900
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей-МИНИ 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 20900
Табло светозвуковое ТСЗВ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X (герметизация компаундом). Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. При заказе указыватьтекст и цвет фона. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВ-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 11500
ТСЗВ-Exm-Прометей 220В | Корпус - ABS-пластик. Напряжение питания 110-220 VAC. | 12500
ТСЗВ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. IP66/IP68. | 11500
ТСЗВ-Exm-М-Прометей 220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. IP66/IP68. | 12500
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. IP66/IP68. | 21800
ТСЗВ-Exm-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. IP66/IP68. | 22800
Табло светозвуковое ТСЗВ-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализацииили или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от - 70 до +85°C. Подключение 2-х и 4-х проводное. 4 тона звукового сигнала. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 22300
ТСЗВ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 23300
ТСЗВ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb X /1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 40800
ТСЗВ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb X /1Ex db IIB T6 Gb X / Ex tb IIIB T85°C Db X. Напряжение питания 110-220 VAC. | 41800
Табло светозвуковое ТСЗВ-ПРОФИ-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2", потолочно-стеновое исполнение. Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Температурный диапазон от - 70 до +85°C. IP66/IP68. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов, текст и цвет фона. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВ-ПРОФИ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIB T6 Gb Х/Ex tb IIIB T85°C Db Х. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 18200
4. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СВЕТОЗВУКОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ТАБЛО ПРОМЕТЕЙ
Табло светозвуковое графическое ТСЗВГ-Exi-Прометей для взрывоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIС T85°C Db Х. (искробезопасная цепь). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВГ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 42700
ТСЗВГ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 51000
Спектрон-USB-485 | Устройство интерфейсное для программирования оповещателей графических. | 3400
Табло светозвуковое графическое ТСЗВГ-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначено для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации или в качестве информационного табло. Применяется во взрывоопасных зонах "1" и "2", подземных выработках шахт, рудников и их наземных строений. Маркировка взрывозащиты РВ Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. (герметизация компаундом). IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85 °С. Подключение по интерфейсу RS-485 для программирования. Надписи задаются пользователем. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ТСЗВГ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 42700
ТСЗВГ-Exm-М-Прометей 110/220В | Корпус - низкоуглеродистая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 42700
ТСЗВГ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 12-36 VDC/AC. | 51000
ТСЗВГ-Exm-Н-Прометей 110/220В | Корпус - нержавеющая сталь. Напряжение питания 110-220 VAC. | 51000
5. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
5.1 Оповещатели световые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель световой ОС-Exi-Прометей для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V
ОС-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 6200
ОС-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 7200
ОС-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 9200
Оповещатель световой ОС-Exm-Прометей для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОС-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 6200
ОС-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 7200
ОС-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 9200
Оповещатель световой ОС-Exd-Прометей для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. Цвет свечения по умолчанию красный, под заказ - белый, желтый, зеленый, синий. Три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ОС-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 8500
ОС-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 9500
ОС-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 18200
ОС-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 19200
5.2 Оповещатели звуковые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель звуковой ОЗ-Exi-Прометей для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Подключение 2-х и 4-х проводное. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V
ОЗ-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 6200
ОЗ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 7200
ОЗ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 9200
Оповещатель звуковой взрывозащищенный ОЗ-Exm-Прометей для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОЗ-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 6200
ОЗ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 7200
ОЗ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 9200
Оповещатель звуковой ОЗ-Exd-Прометей для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Подключение 2-х и 4-х проводное . Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ОЗ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 9500
ОЗ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 10500
ОЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 19200
ОЗ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 20200
5.3 Оповещатели светозвуковые взрывозащищенные Прометей
Оповещатель светозвуковой ОСЗ-Exi-Прометей для взыровоопасных зон классов "0", "1" и "2". Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. При установке в шахтах и рудниках питание не выше 12V
ОСЗ-Exi-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 6900
ОСЗ-Exi-М-Прометей 12-36В | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 7900
ОСЗ-Exi-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РО Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga Х/Ex ia IIIC T85ºC Da X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 9900
Оповещатель светозвуковой ОСЗ-Exm-Прометей Для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -60 до +85°C. Цвет свечения - красный, три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное.
ОСЗ-Exm-Прометей 12-36В | Корпус - ABS-пластик. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 6900
ОСЗ-Exm-М-Прометей 12-36В | Корпус - оцинкованная сталь. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 7900
ОСЗ-Exm-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты PB Ex eb mb I Mb X/1Ex eb mb IIC T6 Gb X. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. Кабельные вводы и контргайки в стоимость не входят, приобретаются отдельно. | 9900
Оповещатель светозвуковой ОСЗ-Exd-Промете для взыровоопасных зон классов "1"и "2". Предназначен для работы в качестве светового и звукового средства оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. IP66/IP68. Температурный диапазон от -70 до +85°C. 4 тона звукового сигнала. Цвет свечения по умолчанию красный, под заказ - белый, желтый, зеленый, синий. Три режима свечения. Подключение 2-х и 4-х проводное. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ОСЗ-Exd-А-Прометей 12-36В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 11500
ОСЗ-Exd-А-Прометей 220В | Корпус - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 12500
ОСЗ-Exd-Н-Прометей 12-36В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 12-36 VDC/12-28 VAC. | 19500
ОСЗ-Exd-Н-Прометей 220В | Корпус - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb/1Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T85°C Db. Напряжение питания 110-220 VAC. | 20500
6. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ РУПОРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
6.1. Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exm-Прометей
Громкоговоритель рупорный ГВР-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для трансляции речевых сообщений и иной звуковой информации в системах пожарной, охранной сигнализации во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1Ex db mb IIC T6 Gb X/Ex tb IIIC T85°C Db Х. Температурный диапазон от –65..+85°C. IP66. Рекомендуется применять с коммутационной коробкой Релион-ККВ-А. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ГВР-Exm-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 105 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 16200
ГВР-Exm-15-Прометей | Номинальная мощность 15Вт. Звуковое давление 110 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 18700
ГВР-Exm-25-Прометей | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 110 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 19700
ГВР-Exm-25-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 115 Дб. Линии с напряжением 100 В. или 8 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц. | 19700
6.2. Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный ГВР-Exd-Прометей
Громкоговоритель рупорный ГВР-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для трансляции речевых сообщений и иной звуковой информации в системах пожарной, охранной сигнализации во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса . Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db X. Температурный диапазон от –65.. +85°C. IP66. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
ГВР-Exd-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 105 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 22900
ГВР-Exd-20-Прометей | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 108 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 25500
ГВР-Exd-30-Прометей | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 110 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 27500
ГВР-Exd-50-Прометей | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 112 Дб. Напряжение в линии до 100 В. Диапазон частот 400-4500Гц. | 32200
ГВР-Exd-20-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 119 Дб. Сопротивление 8/500/1000 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 25500
ГВР-Exd-30-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 122 Дб. Сопротивление 8/333/666 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 27500
ГВР-Exd-50-Прометей исп.01 | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 126 Дб. Сопротивление 8/200/400 Ом. Диапазон частот 400-6500Гц | 32200
7. ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ РЕЧЕВЫЕ РУПОРНЫЕ ПРОМЕТЕЙ
7.1. Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exm-Прометей
Оповещатель речевой рупорный РЗОР-Exm-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для оповещения людей о пожаре и путях эвакуации посредством воспроизведения ранее записанного речевого сообощения. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1Ex db mb IIC T6 Gb X/Ex tb IIIC T85°C Db Х. Температурный диапазон от –65..+85°C. IP66. Напряжение питания 9..60 В DC. Диапазон частот 400-3500Гц. Корпус - специальный пластик Кабельный ввод в стоимость не входит. При заказе указывать тип кабельного ввода. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
РЗОР-Exm-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 105 Дб. | 22200
РЗОР-Exm-15-Прометей | Номинальная мощность 15Вт. Звуковое давление 110 Дб. | 24700
РЗОР-Exm-25-Прометей | Номинальная мощность 25Вт. Звуковое давление 110 Дб. | 25700
7.2. Оповещатель речевой взрывозащищенный рупорный РЗОР-Exd-Прометей
Оповещатель речевой рупорный РЗОР-Exd-Прометей для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначен для оповещения людей о пожаре и путях эвакуации посредством воспроизведения ранее записанного речевого сообощения. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85°C Db X. Температурный диапазон от –65.. +85°C. IP66. Напряжение питания 9..60 В DC. Диапазон частот 400-4500Гц. Корпус - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела, отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
РЗОР-Exd-10-Прометей | Номинальная мощность 10Вт. Звуковое давление 105 Дб. | 29900
РЗОР-Exd-20-Прометей | Номинальная мощность 20Вт. Звуковое давление 106 Дб. | 32500
РЗОР-Exd-30-Прометей | Номинальная мощность 30Вт. Звуковое давление 110 Дб. | 34500
РЗОР-Exd-50-Прометей | Номинальная мощность 50Вт. Звуковое давление 112 Дб. | 39200
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
8.1. Солнцезащитные козырьки
СЗК-19 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей | 800
СЗК-32 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей-МИНИ | 800
СЗК-33 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВГ/ТСЗВГ-Exi/Exm-Прометей (Бегущая строка) | 1500
СЗК-34 | Солнцезащитный козырек для табло ТСВ/ТСЗВ-Exd-Прометей | 800
8.2. Кабельные вводы взрывозащищенные с маркировкой Exd / Exe
Модельный ряд кабельных вводов представлен на вкладке "Кабельные вводы"

## Кабельные вводы
Прайс действует с 09.01.2023г. | Приложение №1 к Договору № 02/21 от 11 января 2021 г | Приложение №1 к Договору № 02/21 от 11 января 2021 г
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXD / EXE
1.1 Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
1.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 690
КВБ-15/10-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 690
КВБ-18/12-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 690
КВБ-22/12-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1208
КВБ-25/16-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1208
1.1.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 900
КВБ-15/10-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 900
КВБ-18/12-2У-М | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 900
КВБ-22/12-2У-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1553
КВБ-25/16-2У-М-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1553
1.1.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 690
КВМ-10/8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 690
КВМ-12/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 690
КВМ-15/10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 690
КВМ-15/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 690
КВМ-20/12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 690
КВМ-20/16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1208
КВМ-25/12-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1208
КВМ-25/16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 1208
1.1.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 690
КВН-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 690
КВН-16-М-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | 1208
КВН-20-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | 2875
КВН-24-М-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | 2875
1.1.5. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-G1/2-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 444
ШТУЦЕР-G3/4-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 444
1.1.6. Заглушки
ЗАГЛУШКА-М | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 324
ЗАГЛУШКА-М-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 540
1.1.7. Устройство контроля линии связи с световой индикацией | устройство контроля линии связи с световой индикацией | устройство контроля линии связи с световой индикацией
УКЛС-М | устройство контроля линии связи с световой индикацией | 1400
1.1.8. Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-М | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 540
ПЕРЕХОДНИК-25/20-М | Ex-переходник с внешней резьбы М25x1,5 мм на внутреннюю резьбу М20x1,5 мм. | 540
1.2 Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
1.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм, и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм | 1351
КВБ-15/10-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D= 11-15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 1351
КВБ-18/12-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1351
КВБ-22/12-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 2438
КВБ-25/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2438
1.2.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1760
КВБ-15/10-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1760
КВБ-18/12-2У-Н | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1760
КВБ-22/12-2У-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 3163
КВБ-25/16-2У-Н-25х1,5 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М25х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 3163
1.2.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 1404
КВМ-10/8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1404
КВМ-12/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1404
КВМ-15/10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1404
КВМ-15/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1404
КВМ-20/12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1404
КВМ-20/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2461
КВМ-25/12-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 2461
КВМ-25/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | 2461
1.2.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 1346
КВН-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1346
КВН-16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | 2427
КВН-20-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | 5785
КВН-24-Н-32х1,5 | кабельный ввод с резьбой М32х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | 5785
1.2.5. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-G1/2-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1150
ШТУЦЕР-G3/4-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм | 1150
1.2.6. Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н | заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм | 541
ЗАГЛУШКА-Н-25х1,5 | заглушка для отверстий с резьбой М25х1,5 мм | 960
1.2.7. Устройство контроля линии связи с световой индикацией | устройство контроля линии связи с световой индикацией | устройство контроля линии связи с световой индикацией
УКЛС-Н | устройство контроля линии связи с световой индикацией | 2400
1.2.8. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4600
ДРЕНАЖ-Н-25х1,5 | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М25x1,5 мм | 4600
1.2.9. Переходники
ПЕРЕХОДНИК-20/25-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М20x1,5 мм на внутреннюю резьбу М25x1,5 мм. | 960
ПЕРЕХОДНИК-25/20-Н | Ex-переходник с внешней резьбы М25x1,5 мм на внутреннюю резьбу М20x1,5 мм. | 960
2. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXD / EXE, с резьбой G1/2
2.1 Кабельные вводы с резьбой G1/2 из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
2.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм; | 690
КВБ-15/10-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D от 11 до 15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 690
КВБ-18/12-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 690
2.1.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 900
КВБ-15/10-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 900
КВБ-18/12-2У-М-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 900
2.1.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 690
КВМ-10/8-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 690
КВМ-12/10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 690
КВМ-15/10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 690
КВМ-15/12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 690
КВМ-20/12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 690
2.1.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВН-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 690
КВН-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 690
2.1.5. Заглушки
ЗАГЛУШКА-М-G1/2 | заглушка для отверстий с резьбой G1/2 | 324
2.2 Кабельные вводы с резьбой G1/2 из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
2.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D= 8-12мм и проходным диаметром кабеля d= 4-8 мм; | 1351
КВБ-15/10-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D от 11 до 15 мм и проходным диаметром кабеля d= 6-10 мм | 1351
КВБ-18/12-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля Dm=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1351
2.2.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-12/8-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением, резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1760
КВБ-15/10-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1760
КВБ-18/12-2У-Н-G1/2 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G1/2, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1760
2.2.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-10/6-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм | 1404
КВМ-10/8-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1404
КВМ-12/10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1404
КВМ-15/10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1404
КВМ-15/12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1404
КВМ-20/12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1404
2.2.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм | 1346
КВН-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1346
2.2.5. Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н-G1/2 | заглушка для отверстий с резьбой G1/2 | 541
3. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXE
3.1 Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
3.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 656
КВМ-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 656
КВМ-ЕХЕ-15-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 656
3.1.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 656
КВН-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 656
3.1.3. Контргайка
КОНТРГАЙКА-М | контргайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 81
КОНТРГАЙКА-М-25х1,5 | контргайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 81
3.2 Кабельные вводы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
3.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 1346
КВМ-ЕХЕ-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 1346
КВМ-ЕХЕ-15-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 1346
3.2.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 1346
КВН-ЕХЕ-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 1346
3.2.3. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М20x1,5 мм | 4600
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-25х1,5 | дренажное устройство для отвода влаги с метрической резьбой М25x1,5 мм | 4600
3.2.4. Контргайка
КОНТРГАЙКА-Н | контргайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 173
КОНТРГАЙКА-Н-25х1,5 | контргайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 173
3.3 Кабельные вводы из пластика. Маркировка взрывозащиты Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
ВМ-Х2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-12 мм | 115
4. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ИЗ ПЛАСТИКА ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ
КВН-8-П | кабельный ввод с диамотром резьбы 15 мм. для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 29
КВН-14-П | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=9-14 мм | 86
5. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXD / EXE, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ
5.1 Кабельные вводы по запросу из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
5.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-22/12-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
5.1.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-22/12-2У-М-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-2У-М- G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
5.1.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-20/16-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
КВМ-25/12-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВМ-25/16-М-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
5.1.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВН-20-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВН-24-М-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
5.1.5. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВС-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВС-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВС-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВС-8-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВС-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВС-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
5.1.6. Заглушки
ЗАГЛУШКА-М-G3/4 | заглушка для отверстий с резьбой G3/4 | по запросу
5.2 Кабельные вводы по запросу из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты РВ Ех d I Mb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db или 1 Ex e IIC Gb
5.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля
КВБ-22/12-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
5.2.2. Кабельные вводы с двойным уплотнением по наружной и поясной изоляции для монтажа бронированного кабеля
КВБ-22/12-2У-Н-G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=18-22 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВБ-25/16-2У-Н- G3/4 | кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой G3/4, внешним диаметром кабеля D=21-25 мм и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
5.2.3. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-20/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
КВМ-25/12-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
КВМ-25/16-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-25, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=12-16 мм | по запросу
5.2.4. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-16-Н-G3/4 | кабельный ввод с резьбой G3/4 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
КВН-20-Н-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=16-20 мм | по запросу
КВН-24-Н-G1 | кабельный ввод с резьбой G1 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=20-24 мм | по запросу
5.2.5. Кабельные вводы для монтажа открытого незащищенного кабеля. Уплотнение кабеля производится между кабельным вводом и оборудованием, в которое он вворачивается. Используется с оборудованием, оснащенным отбортовкой для установки уплотнительного элемента.
КВС-8-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВС-10-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВС-12-Н | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
КВС-8-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВС-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 с проходным диаметром d=6-10 мм | по запросу
КВС-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
5.2.6. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе
ШТУЦЕР-G3/4-Н-25х1,5 | кабельный ввод с резьбой М25х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=12-16 мм | по запросу
5.2.7. Заглушки
ЗАГЛУШКА-Н-G3/4 | заглушка для отверстий с резьбой G3/4 | по запросу
5.2.8. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-Н-G1/2 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G1/2 | по запросу
ДРЕНАЖ-Н-G3/4 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G3/4 | по запросу
6. КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ EXE, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАПРОСУ
6.1 Кабельные вводы по запросу из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
6.1.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-15-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
6.1.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВН-ЕХЕ-12-М-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
6.1.3. Контргайка
КОНТРГАЙКА-М-G1/2 | контргайка с резьбой G1/2 для присоединительной резьбы | по запросу
КОНТРГАЙКА-М-G3/4 | контргайка с резьбой G3/4 для присоединительной резьбы | по запросу
6.2 Кабельные вводы по запросу из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
6.2.1. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | по запросу
КВМ-ЕХЕ-15-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15 с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | по запросу
6.2.2. Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | по запросу
КВН-ЕХЕ-12-Н-G1/2 | кабельный ввод с резьбой G1/2 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | по запросу
6.2.3. Дренажные устройства
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-G1/2 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G1/2 | по запросу
ДРЕНАЖ-ЕХЕ-Н-G3/4 | дренажное устройство для отвода влаги с резьбой G3/4 | по запросу
6.2.4. Контргайка
КОНТРГАЙКА-Н-G1/2 | контргайка с резьбой G1/2 для присоединительной резьбы | по запросу
КОНТРГАЙКА-Н-G3/4 | контргайка с резьбой G3/4 для присоединительной резьбы | по запросу

## Коробки взрывозащищеные
Прайс действует с 09.01.2023г.
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКА С МАРКИРОВКОЙ ЕXI
Спектрон-ККВ-Exi. Для применения во взрывоопасных зонах "0", "1" и "2" классов. IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6..Т5 Ga X / Ex ia IIIC T85°C....T100°C Da X, Материал корпуса - пластик. Внешние габаритные размеры (без кабельных вводов) 133x94x63 мм. Температурный диапазон от -65°C до +100°С.
Спектрон-ККВ-Exi-П | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных сторонах коробки. | 1620
Спектрон-ККВ-Exi-У | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на 2-х стронах коробки. | 1620
Спектрон-ККВ-Exi-Т | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода, размещенные на 3-х стронах коробки. | 1900
Спектрон-ККВ-Exi-К | Крестовая. В комплекте 4 кабельных ввода, размещенные на 4-х стронах коробки. | 1950
Спектрон-МК-04-Exi. Коробка взрывозащищенная для подключения искробезопасных извещателей пламени производства ООО «НПО Спектрон». IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC T6..Т5 Ga X / Ex ia IIIC T85°C....T100°C Da X. Применяется во всех видах взрывоопасных зон. Материал корпуса - пластик. Внешние габаритные размеры (без кабельных вводов) 133x94x63 мм. Температурный диапазон от -65°C до +100°С.
Спектрон-МК-04-Exi-П | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных сторонах коробки. | 2180
Спектрон-МК-04-Exi-У | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на 2-х стронах коробки. | 2180
Спектрон-МК-04-Exi-Т | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода, размещенные на 3-х стронах коробки. | 2310
Спектрон-МК-04-Exi-К | Крестовая. В комплекте 4 кабельных ввода, размещенные на 4-х стронах коробки. | 2450
2. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКА С МАРКИРОВКОЙ ЕXЕ
Спектрон-КВ-Exe. Коробка взрывозащищенна для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5...T6 Gb. Материал корпуса - пластик. Внешние габаритные размеры (без кабельных вводов) 134х94х62мм. Температурный диапазон от -65°C до +100°С.
Спектрон-КВ-Exe-П | Проходная. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные на противоположных сторонах коробки. | 1620
Спектрон-КВ-Exe-У | Угловая. В комплекте 2 кабельных ввода, размещенные под углом 90° на 2-х стронах коробки. | 1620
Спектрон-КВ-Exe-Т | Тройниковая. В комплекте 3 кабельных ввода, размещенные на 3-х стронах коробки. Может применяться для подключения взрывозащищенных извещателей пламени Спектрон с маркировкой Exm. | 1900
Спектрон-КВ-Exe-К | Крестовая. В комплекте 4 кабельных ввода, размещенные на 4-х стронах коробки. Может применяться для подключения взрывозащищенных извещателей пламени Спектрон с маркировкой Exm. | 1950
Спектрон-КВ-Exe. Коробка взрывозащищенная с заказной конфигурацией. Предназначена для соединения и разветвления электрических цепей проводами сечением 0,08...2,5 мм для взрывоопасных зон 1 и 2 классов. IP66/IP68. Маркировка взрывозащиты 1Ex e IIC Т5...T6 Gb, U до 800В, I до 24 А. Материал корпуса - пластик. Температурный диапазон от -65°C до +100°С.
Спектрон-КВ-Exe 134х94х62 | Корпус коробки без вводов и клеммников. Внешние габаритные размеры 134х94х62 мм. | 830
Спектрон-КВ-Exe 165х124х84 | Корпус коробки без вводов и клеммников. Внешние габаритные размеры 165х124х84 мм. | 1660
Спектрон-КВ-Exe 204х159х84 | Корпус коробки без вводов и клеммников. Внешние габаритные размеры 204х159х84 мм. | 1940
КВ-ВМ-Х2 | Кабельный ввод с монтажом, для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-12 мм | 126
КК-2,5-NS | Клемма проходная с монтажом, пружинный зажим. Количество точек подключения: 2 шт. | 84
3. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
Релион-ККВ-А. Коробка взрывозащищенная предназначена для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T5...Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°C....T100°C Db. IP66/IP68. Корпус - алюминиевый сплав. Внешние габаритные размеры (без кабельных вводов) 140x140x77 мм. Температурный диапазон от -70°С до +200°С. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Релион-ККВ-А-П | Проходная. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в противоположные стороны | 3324
Релион-ККВ-А-У | Угловая. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, размещенные под углом 90° относительно друг друга. | 3324
Релион-ККВ-А-Т | Тройниковая. Имеет 3 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 3 стороны. | 3564
Релион-ККВ-А-К | Крестовая. Имеет 4 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 4 стороны. | 3804
Спектрон-ККВ-EXD-А. Коробка взрывозащищенная для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов. Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T6...T5 Gb / Ex tb IIIC T85°C…T100°C Db. IP66/IP68. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Кабельные вводы в стоимость не входят. Внешние габаритные размеры (без кабельных вводов) 173x173x155 мм. Кабельные вводы в комплект не входят. При заказе указывать тип, количество и расположение кабельных вводов.
Спектрон-ККВ-EXD-А 173x173x155 | Имеет круглую крышку без смотрового окна. | 13680
Спектрон-ККВ-EXD-А-С 173x173x155 | Имеет круглую крышку со смотровым окном. | 14280
Спектрон-КВ-Exd-А. Взрывозащищенная коробка Спектрон-КВ-Exd-А предназначена для применения во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC Т6...T3 Gb (кроме ацетилена) / Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db. IP66/IP68. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-А 302х276х119 | Внешние габаритные размеры 302х276х119 мм. | 28440
Спектрон-КВ-Exd-А 302х276х189 | Внешние габаритные размеры 302х276х189 мм. | 30600
Спектрон-КВ-Exd-А 441х356х196 | Внешние габаритные размеры 441х356х196 мм. | 53640
Спектрон-КВ-Exd-А 441х356х266 | Внешние габаритные размеры 441х356х266 мм. | 56040
Спектрон-КВ-Exd-А 570х370х240 | Внешние габаритные размеры 570х370х240 мм. | 88560
Спектрон-КВ-Exd-А 570х370х300 | Внешние габаритные размеры 570х370х300 мм. | 93560
Спектрон-КВ-Exd-А Х*Х*Х исп 01. | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-А 670-520-450 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
Спектрон-КВ-Exd-А Х*Х*Х исп 02. | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-А 1100-1100-325 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
4. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВОМ
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП. Взрывозащищенная коробка с электро-подогревом предназначена для размещения во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса. Материал корпуса - алюминиевый сплав. Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC Т6...T3 Gb (кроме ацетилена) / Ex tb IIIC T85°C…T200°C Db. IP66/IP68. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 302х276х119 | Внешние габаритные размеры 302х276х119 мм. | 39240
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 302х276х189 | Внешние габаритные размеры 302х276х189 мм. | 41400
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 441х356х196 | Внешние габаритные размеры 441х356х196 мм. | 68040
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 441х356х266 | Внешние габаритные размеры 441х356х266 мм. | 70440
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 570х370х240 | Внешние габаритные размеры 570х370х240 мм. | 102960
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП 570х370х300 | Внешние габаритные размеры 570х370х300 мм. | 107960
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП Х*Х*Х исп 01. | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-А-ЭП 670-520-450 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
Спектрон-КВ-Exd-А-ЭП Х*Х*Х исп 02. | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-А-ЭП 1100-1100-325 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
5. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Релион-ККВ-Н. Применяется во взрывоопасных зонах 1 и 2. Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ex db IIC T5...Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°C....T100°C Db. IP66/IP68. Габаритный размер (без кабельных вводов) 140x140x77 мм. Корпус - нержавеющая сталь. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов.
Релион-ККВ-Н-П | Проходная. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в противоположные стороны | 12448
Релион-ККВ-Н-У | Угловая. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, размещенные под углом 90° относительно друг друга. | 12448
Релион-ККВ-Н-Т | Тройниковая. Имеет 3 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 3 стороны. | 13028
Релион-ККВ-Н-К | Крестовая. Имеет 4 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 4 стороны. | 13754
Спектрон-КВ-Exd-Н. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/ 1Ex db IIC T6…T3 Gb (кроме ацетилена)/ Ex tb IIIC T85°C…T200°С Db. IP66/IP68. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-Н 290х260х170 | Внешние габаритные размеры 290х260х170 мм. | 64570
Спектрон-КВ-Exd-Н 345х310х170 | Внешние габаритные размеры 345х310х170 мм. | 100584
Спектрон-КВ-Exd-Н 345х310х275 | Внешние габаритные размеры 345х310х275 мм. | 105864
Спектрон-КВ-Exd-Н 435х350х180 | Внешние габаритные размеры 435х350х180 мм. | 125004
Спектрон-КВ-Exd-Н 435х350х315 | Внешние габаритные размеры 435х350х315 мм. | 155364
Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х255 | Внешние габаритные размеры 635х465х255 мм. | 260837
Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х355 | Внешние габаритные размеры 635х465х355 мм. | 280775
Спектрон-КВ-Exd-Н Х*Х*Х исп 01. | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-Н 670-520-450 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
6. КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С МАРКИРОВКОЙ ЕXD ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВОМ
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Маркировка взрывозащиты РВ Ex db I Mb/ 1Ex db IIC T6…T3 Gb (кроме ацетилена)/ Ex tb IIIC T85°C…T200°С Db. IP66/IP68. Коробки утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим поддержания заданной температуры. При заказе указывать тип, количество и местоположение кабельных вводов.
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 290х260х170 | Внешние габаритные размеры 290х260х170 мм. | 94644
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 345х310х170 | Внешние габаритные размеры 345х310х170 мм. | 116424
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 345х310х275 | Внешние габаритные размеры 345х310х275 мм. | 123024
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 435х350х180 | Внешние габаритные размеры 435х350х180 мм. | 142164
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 435х350х315 | Внешние габаритные размеры 435х350х315 мм. | 171204
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 635х465х255 | Внешние габаритные размеры 635х465х255 мм. | 281462
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП 635х465х355 | Внешние габаритные размеры 635х465х355 мм. | 298650
Спектрон-КВ-Exd-Н-ЭП Х*Х*Х | Коробки по размерам заказчика, максимальные допустимые размеры Спектрон-КВ-Ехd-Н-ЭП 670-520-450 где Х-максимальные допустимые размеры Длина-Ширина-Высота, | Цена зависит от размера коробки
7. КОРОБКИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКА
Спектрон-МК. Коробка для подключения извещателей пламени производства ООО «НПО Спектрон» в промышленном исполнении. IP54. Материал корпуса - полипропилен. Внешние габаритные размеры 110x110x50 мм.
Спектрон-МК-03 | Для подключения извещателей пламени Спектрон–201 и Спектрон-403 по 2-х проводному шлейфу. | 725
Спектрон-МК-04 | Для подключения извещателей пламени серии Спектрон-200, серии Спектрон 400, серии Спектрон 600, серии Спектрон 800 по 2-х или 4-х проводному шлейфу, (Спектрон-804-М/Н только 4-х проводное подключение). | 850
8. Крепежные устройства
Спектрон-РМ-01 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенной коробки Спектрон-КВ-Exd-А 1000х680х425 при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 23630
Спектрон-РМ-02 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х325, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х310 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 21780
Спектрон-РМ-03 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x370, Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x270, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х355, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х255 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 19800

## Термошкафы
Прайс действует с 09.01.2023г.
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. ТЕРМОШКАФЫ СПЕКТРОН
1.1 Общепромышленные термошкафы с обогревом Спектрон-ТШ
Спектрон-ТШ Термошкафы для жестких климатических условий Крайнего Севера. Температурный диапазон от - 75°C до +60°C. Термошкафы утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим включения/отключения подогрева. Предназначены для установки коммутационного и электронного оборудования. IP66. Мощность потребления подогрева не более 400 Вт. Напряжение питания 220 В АС. Количество кабельных вводов - по заказу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ТШ-300 | Размеры (ШхВхГ): 300 х 400 х 150 мм.Мощность подогрева 75 Вт. Цвет: серый. | 18055
Спектрон-ТШ-500 | Размеры (ШхВхГ): 400 х 500 х 250 мм. Мощность подогрева 150 Вт. | 28980
Спектрон-ТШ-600 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 600 х 250 мм. Мощность подогрева 200 Вт. | 36685
Спектрон-ТШ-800 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 800 х 400 мм. Мощность подогрева 300 Вт. | 49565
Спектрон-ТШ-1200 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 1200 х 300 мм. Мощность подогрева 400 Вт. | 60950
1.2. Общепромышленные термошкафы с обогревом и вентиляцией Спектрон-ТШ-В
Спектрон-ТШ-В. Термошкафы для применения в условиях повышенных температур в летний период и низких температур в зимний период. Температурный диапазон от - 75°C до +60°C. Термошкафы утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим включения/отключения подогрева/вентиляции. Эффективны для установки оборудования с повышенным выделением тепла. IP66. Мощность потребления подогрева/вентиляции не более 410 Вт. Напряжение питания 220 В АС. Количество кабельных вводов - по заказу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ТШ-В-500 | Размеры (ШхВхГ): 400 х 500 х 250 мм. Мощность подогрева 150 Вт. | 42320
Спектрон-ТШ-В-600 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 600 х 250 мм. Мощность подогрева 200 Вт. | 49910
Спектрон-ТШ-В-800 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 800 х 400 мм. Мощность подогрева 300 Вт. | 62790
Спектрон-ТШ-В-1200 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 1200 х 300 мм. Мощность подогрева 400 Вт. | 74175
1.3. Взрвозащищенные термошкафы Спектрон-ТШ-Exe
Спектрон-ТШ-Ехе. Взрывозащищенные термошкафы для размещения коммутационного, передающего, принимающего, управляющего и другого электротехнического взрывозащищенного оборудования и приборов во взрывоопасных зонах.Температурный диапазон от - 75°C до +60°C. Термошкафы утепленные, с электрическим подогревом. Автоматический режим включения/отключения подогрева. Мощность подогрева не более 300 Вт. Маркировка взрывозащиты 1Ех е m IIТ4X. IP66. Напряжение питания 220 В АС. Количество и тип кабельных вводов - по заказу. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ТШ-Exe-300 | Размеры (ШхВхГ): 400 х 400 х 200 мм. Мощность подогрева 100 Вт. | 124545
Спектрон-ТШ-Exe-600 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 600 х 250 мм. Мощность подогрева 200 Вт. | 129835
Спектрон-ТШ-Exe-800 | Размеры (ШхВхГ): 600 х 800 х 400 мм. Мощность подогрева 300 Вт. | 145820
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2.1 Дополнительные аксессуары к шкафам
Замок ТШ | Замок из оцинокваной стали для запирания дверцы стального шкафа | 1840
Крепление ТШ на стену | Комплект крепления шкафов ТШ на стену | 900
Крепление ТШ на опору | Комплект кронштейнов для крепления ТШ на круглые опоры диаметром от 100 до 300 мм, или квадратные от 100 до 250 мм. | 6670
Основание напольное-ТШ-300 | Основание напольное для установки ТШ-300, ТШ-Ехе-300 | 14490
Основание напольное-ТШ-500 | Основание напольное для установки ТШ-500, ТШ-В-500 | 14490
Основание напольное-ТШ-600 | Основание напольное для установки ТШ-600, ТШ-В-600, ТШ-Ехе-600 | 16905
Основание напольное-ТШ-800 | Основание напольное для установки ТШ-800, ТШ-В-800, ТШ-Ехе-800 | 16905
Основание напольное-ТШ-1200 | Основание напольное для установки ТШ-1200, ТШ-В-1200 | 16905
Фильтр ТШ | Фильтр для шкафов с вентилятором | 610
2.2 Козырьки
СЗК-ТШ-300 | Козырек для защиты шкафа 300 х 400 х 150 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 950
СЗК-ТШ-500 | Козырек для защиты шкафа 400 х 500 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1050
СЗК-ТШ-600 | Козырек для защиты шкафа 600 х 600 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1100
СЗК-ТШ-800 | Козырек для защиты шкафа 600 х 800 х 400 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1150
СЗК-ТШ-1200 | Козырек для защиты шкафа 600 х 1200 х 300 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1150
2.3. Окраска термошкафов в красный цвет RAL3000
Окраска Спектрон-ТШ-300 в цвет | Цвет: красный RAL3000. Окраска шкафов Спектрон-ТШ-300 и Спектрон-ТШ-Exe-300. | 1780
Окраска Спектрон-ТШ-500 в цвет | Цвет: красный RAL3000. Окраска шкафов Спектрон-ТШ-500 и Спектрон-ТШ-В-500. | 2590
Окраска Спектрон-ТШ-600 в цвет | Цвет: красный RAL3000. Окраска шкафов Спектрон-ТШ-600, Спектрон-ТШ-В-600 и Спектрон-ТШ-Exe-600. | 3740
Окраска Спектрон-ТШ-800 в цвет | Цвет: красный RAL3000. Окраска шкафов Спектрон-ТШ-800, Спектрон-ТШ-В-800 и Спектрон-ТШ-Exe-800. | 5750
Окраска Спектрон-ТШ-1200 в цвет | Цвет: красный RAL3000. Окраска шкафов Спектрон-ТШ-1200 и Спектрон-ТШ-В-1200. | 6440
2.4. Усиленная упаковка термошкафов для транспортировки
Упаковка Спектрон-ТШ-300 | Упаковка шкафов Спектрон-ТШ-300 и Спектрон-ТШ-Exe-300. | 860
Упаковка Спектрон-ТШ-500 | Упаковка шкафов Спектрон-ТШ-500 и Спектрон-ТШ-В-500. | 1200
Упаковка Спектрон-ТШ-600 | Упаковка шкафов Спектрон-ТШ-600, Спектрон-ТШ-В-600 и Спектрон-ТШ-Exe-600. | 1550
Упаковка Спектрон-ТШ-800 | Упаковка шкафов Спектрон-ТШ-800, Спектрон-ТШ-В-800 и Спектрон-ТШ-Exe-800. | 1900
Упаковка Спектрон-ТШ-1200 | Упаковка шкафов Спектрон-ТШ-1200 и Спектрон-ТШ-В-1200. | 2240
2.5. Устройства грозозащиты
Спектрон ГЗ-П-12В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 12В; напряжение ограничения 15В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1980
Спектрон ГЗ-П-24В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 24В; напряжение ограничения 33В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1980
Спектрон ГЗ-П-220В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 220В; напряжение ограничения 250В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1720
Спектрон ГЗ-СП-12/24В | Устройство грозозащиты для цепей питания и сигнальных цепей аналогового оборудования; ном. напряжение сигнальной цепи 6В; ном. напряжение цепи питания 12/24В; макс. рабочий ток цепи питания 1,5А; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1850
Спектрон ГЗ-LAN | Устройство грозозащиты для портов локальной сети Ethernet 10/100 Base-TX; защищаемые пары 1-2,3-6; ном. напряжение 5В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 2770
2.6. Кабельные вводы
2.6.1. Кабельные вводы взрывозащищенные с маркировкой Ехе
2.6.1.1. Кабельные вводы из оцинкованной стали. Маркировка взрывозащиты 1 Ex e IIC Gb
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве
КВМ-ЕХЕ-10-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм | 656
КВМ-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм | 656
КВМ-ЕХЕ-15-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм | 656
Кабельные вводы с одинарным уплотнением для монтажа открытого незащищенного кабеля
КВН-ЕХЕ-8-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 656
КВН-ЕХЕ-12-М | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм | 656
Контргайка
КОНТРГАЙКА-М | контргайка с резьбой М20х1,5 мм для присоединительной резьбы | 81
КОНТРГАЙКА-М-25х1,5 | контргайка с резьбой М25х1,5 мм для присоединительной резьбы | 81
2.6.1.2. Кабельные вводы из пластика. Маркировка взрывозащиты Ex e IIC Gb Ex tb IIIC DbTa-40°C +80°C
ВМ-Х2 | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-12 мм | 115
2.6.2. Кабельные вводы из пластика общепромышленного исполнения
КВН-8-П | кабельный ввод с с диамотром резьбы 15 мм. для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=4-8 мм | 29
КВН-14-П | кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=9-14 мм | 86

## Доп. оборудование
Прайс действует с 09.01.2023г.
Наименование | Описание | Розничная цена, руб. (НДС в т.ч.)
1. МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПЛАМЕНИ СПЕКТРОН
Спектрон-МК-03 | Для подключения извещателей пламени Спектрон–201 и Спектрон-403 по 2-х проводному шлейфу. | 725
Спектрон-МК-04 | Для подключения извещателей пламени серии Спектрон-200, серии Спектрон 400, серии Спектрон 600, серии Спектрон 800 по 2-х или 4-х проводному шлейфу, (Спектрон-804-М/Н только 4-х проводное подключение). | 850
2. ТЕСТОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–08 | для проверки ИК-извещателей серии Спектрон-200 с датой выпуска до мая 2019 года | 6200
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–10 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон-601 с датой выпуска до сентября 2019 года | 9740
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–11 | для проверки многодиапазонных извещателей серии Спектрон 600-С с датой выпуска до сентября 2019 года | 13535
Тестовый излучатель Спектрон-ИТ–15 | для дистанционной проверки многодиапазонных извещателей серий Спектрон-204 и Спектрон-205 с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-600-С с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-801, Спектрон-804. Дальность действия - 25 м. | 19860
Настроечный излучатель Спектрон-ИТ–15 | для дистанционной настройки основных параметров извещателей Спектрон-204 и Спектрон-205 с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-600-С с датой выпуска позже сентября 2019 года, Спектрон-801, Спектрон-804. Дальность действия - 25 м. | 39720
Тестовый излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (черный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной проверки работоспособности взрывозащищенных извещателей серий Спектрон-202, Спектрон-600-С, Спектрон-801, Спектрон-804, Спектрон-900-Exd, Спектрон-800-Exd или Спектрон-600-Exd. Дальность действия - 25 м. 1Ex db IIC T6 Gb Х / Ex tb IIIC T85°C Db Х | 50220
Настроечный излучатель взрывозащищенный Спектрон-ИТ–12-Exd (красный) | Взрывозащищенный излучатель для дистанционной настройки основных параметров извещателей серий Спектрон-900-Exd, Спектрон-800-Exd или Спектрон-600-Exd. Дальность действия - 25 м.1Ex db IIC T6 Gb Х / Ex tb IIIC T85°C Db Х | 75520
3. БАРЬЕРЫ ИСКРОЗАЩИТЫ
Барьер искрозащитный предназначен для обеспечения взрывозащищенности электрических цепей, размещенных во взрывоопасных зонах. Искробезопасный выход соответствует маркировке взрывозащиты [Exia]IIC.
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-01 активного типа для цепей питания пожарных извещателей, ток потребления не более 0,25 мА. Выходное напряжение 12В. Максимальный ток 500 мА. R внутр - 5,1 Ом | 6555
Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 | Барьер искрозащитный Спектрон-ИБ-02 активного типа для шлейфов ППКП. Питается от ШС. Ток потребления 0,25 мА. Выходное напряжение 24 В. Максимальный ток 100 мА. R внутр - 6,8 Ом | 6555
4. УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ
Спектрон ГЗ-П-12В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 12В; напряжение ограничения 15В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1980
Спектрон ГЗ-П-24В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 24В; напряжение ограничения 33В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1980
Спектрон ГЗ-П-220В | Устройство грозозащиты цепей питания; ном. напряжение 220В; напряжение ограничения 250В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1720
Спектрон ГЗ-СП-12/24В | Устройство грозозащиты для цепей питания и сигнальных цепей аналогового оборудования; ном. напряжение сигнальной цепи 6В; ном. напряжение цепи питания 12/24В; макс. рабочий ток цепи питания 1,5А; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 1850
Спектрон ГЗ-LAN | Устройство грозозащиты для портов локальной сети Ethernet 10/100 Base-TX; защищаемые пары 1-2,3-6; ном. напряжение 5В; Температурный диапазон от -50...+85°С. | 2770
5. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Бленда оптическая Спектрон-01-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-601-Exd-М/Н» и «Спектрон-401-Exd-М/Н» всех модификаций. | 6340
Бленда оптическая Спектрон-02-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-901-Exd-А», «Спектрон-804-Exd-А», «Спектрон-801-Exd-А» , «Спектрон-601-Exd-А» и «Спектрон-401-Exd-А» всех модификаций. | 6340
Бленда оптическая Спектрон-03-М | Бленда предназначена для снижения угла обзора извещателей пламени «Спектрон-901-Exd-М/Н», «Спектрон-804-Exd-М/Н» и «Спектрон-801-Exd-М/Н» всех модификаций. | 6340
Защитная решетка | Применяется для защиты извещателей пламени Спектрон в пластиковом корпусе в местах вероятного механического повреждения (спортивные залы). | 530
Оптический фильтр Спектрон-ОФ-10 | Рекомендован для контролируемого снижения чувствительности ИК-извещателей Спектрон-210, -210-Р, -220, -220-Р, -220-Ех, -220-Р-Ех объектах с повышенной фоновой освещенностью. | 126
6. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ
СЗК-02 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-601-Exd-М/Н и Спектрон-401-Exd-М/Н. | 1725
СЗК-14 | Солнцезащитный козырек для УДП и ИПР серии 535-Exd-М/А, 512-Exd-А/Н, оповещателей ОС/ОЗ/ОСЗ-Exd-М/Н. | 700
СЗК-15 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени Спектрон-801-Exd-М/Н, Спектрон-804-Exd-М/Н и Спектрон-901-Exd-М/Н. | 1725
СЗК-19 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей | 800
СЗК-20 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени «Спектрон-901-Exd-А», «Спектрон-804-Exd-А», «Спектрон-801-Exd-А» , «Спектрон-601-Exd-А» и «Спектрон-401-Exd-А». | 1725
СЗК-25 | Солнцезащитный козырек для извещателей пламени серий Спектрон-204, Спектрон-202-М/Н всех модификаций, Спектрон-401-М всех модификаций, Спектрон-601-М/Н всех модификаций, Спектрон-601-С-М/Н всех модификаций. | 700
СЗК-32 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exi/Exm-Прометей-МИНИ | 800
СЗК-33 | Солнцезащитный козырек для ТСВГ/ТСЗВГ-Exi/Exm-Прометей (Бегущая строка) | 1500
СЗК-34 | Солнцезащитный козырек для ТСВ/ТСЗВ-Exd-Прометей | 800
СЗК-36 | Солнцезащитный козырек для УДП и ИПР серии 535-Exd-Н | 700
СЗК-ТШ-300 | Козырек для защиты шкафа 400 х 300 х 150 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 950
СЗК-ТШ-500 | Козырек для защиты шкафа 400 х 500 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1050
СЗК-ТШ-600 | Козырек для защиты шкафа 600 х 600 х 250 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1100
СЗК-ТШ-800 | Козырек для защиты шкафа 600 х 800 х 400 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1150
СЗК-ТШ-1200 | Козырек для защиты шкафа 600 х 1200 х 300 мм от солнца и атмосферных осадков. Цвет окраски уточнять в заказе: серый или красный. | 1150
7. КРЕПЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ
Спектрон-К-05-М красного цвета | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 570
Спектрон-К-05-М серого цвета | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из пластика и алюминиевого сплава на стены, опоры или потолок. | 570
Спектрон-К-05-Н | Кронштейн, предназначен для крепления извещателей пожарных тепловых Спектрон-101 в корпусе из нержавеющей стали на стены, опоры или потолок. | 1180
Спектрон-К-06-М | Кронштейн, предназначен для крепления оборудования на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. | 3600
Спектрон-К-06-Н | Кронштейн, предназначен для крепления оборудования на столбы или опоры диаметром от 100 до 300 мм в корпусах из нержавеющей стали. | 6020
Спектрон-АУ-М | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из оцинкованной стали и алюминиевого сплава. Предназначен для надежного крепления оборудования на внешние углы конструкций. | 2280
Спектрон-АУ-Н | Адаптер угловой для оборудования в корпусах из нержавеющей стали. Предназначен для надежного крепления оборудования на внешние углы конструкций. | 4150
Спектрон-СП | Стойка пожарная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 1700 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 6570
Спектрон-СПУ | Стойка пожарная удлиненная для установки извещателей пожарных ручных и УДП Спектрон серий 535 и 512 при отсутствии стен или других строительных конструкций. Высота стойки 3200 мм. Крепежная площадка стойки 150х200 мм. | 8100
Релион-СК - М | Страховочное кольцо из оцинкованной стали преназначено для фиксации страховочного троса на термокожухах и видеокамерах Релион | 4000
Релион-СК - Н | Страховочное кольцо из нержавеющей стали преназначено для фиксации страховочного троса на термокожухах и видеокамерах Релион | 6000
8. КРЕПЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕРМОШКАФОВ
Замок ТШ | Замок из оцинокваной стали для запирания дверцы стального шкафа | 1840
Крепление ТШ на стену | Комплект крепления шкафов ТШ на стену | 900
Крепление ТШ на опору | Комплект кронштейнов для крепления ТШ на круглые опоры диаметром от 100 до 300 мм, или квадратные от 100 до 250 мм. | 6670
Основание напольное-ТШ-300 | Основание напольное для установки ТШ-300, ТШ-Ехе-300 | 14490
Основание напольное-ТШ-500 | Основание напольное для установки ТШ-500, ТШ-В-500 | 14490
Основание напольное-ТШ-600 | Основание напольное для установки ТШ-600, ТШ-В-600, ТШ-Ехе-600 | 16905
Основание напольное-ТШ-800 | Основание напольное для установки ТШ-800, ТШ-В-800, ТШ-Ехе-800 | 16905
Основание напольное-ТШ-1200 | Основание напольное для установки ТШ-1200, ТШ-В-1200 | 16905
Фильтр ТШ | Фильтр для шкафов с вентилятором | 610
9. КРЕПЕЖНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ КОРОБОК
Спектрон-РМ-01 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенной коробки Спектрон-КВ-Exd-А 1000х680х425 при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 23630
Спектрон-РМ-02 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-А 780х690х325, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х435, Спектрон-КВ-Exd-Н 780х690х310 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 21780
Спектрон-РМ-03 | Рама монтажная для монтажа взрывозащищенных коробок Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x370, Спектрон-КВ-Exd-А 630x440x270, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х355, Спектрон-КВ-Exd-Н 635х465х255 и их модификаций с электроподогревом при отсутствии стен или других строительных конструкций. | 19800
10. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ 220/12/24/36 V ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
Преобразователи напряжения Спектрон-УП-220-Exd Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Предназначены для преобразования входного напряжения 220В в выходное напряжение 12В, 24В и 36В. IP68. Температурный диапазон от - 70 до +90°C. Кабельные вводы в стоимость не входят. Габаритные размеры 140х140х77 мм. При заказе указывать тип кабельных вводов. При заказе учитывать, что преобразователь напряжения выполнен с 4 отверстиями для кабельных вводов.
Спектрон-УП-220/12-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 12В. Iвых 0,75 А. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. | 11030
Спектрон-УП-220/24-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 24В. Iвых 0,5 А. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. | 11030
Спектрон-УП-220/36-А | Корпус - алюмин. сплав. Uвых - 36В. Iвых 0,35 А. Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT5. | 11030
Спектрон-УП-220/12-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-12В. Iвых 0,75 А. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/1ЕхdIICT5 | 19760
Спектрон-УП-220/24-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-24В. Iвых 0,5 А. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI / 1ЕхdIICT5 | 19760
Спектрон-УП-220/36-Н | Корпус - нерж. ст. Uвых-36В. Iвых 0,35 А. Маркировка взрывозащиты РВ ЕхdI/ 1ЕхdIICT5 | 19760
11. Изоляторы короткого замыкания Спектрон ИКЗ-Modbus ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
Изолятор короткого замыкания Спектрон ИКЗ-Modbus. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Маркировка взрывозащиты 1Ex db IIC T5...Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°C....T100°C Db. IP66/IP68. Габаритный размер (без кабельных вводов) 140x140x77 мм. Корпус - алюминиевый сплав. Uпит - 10...28 В. Iпот-3 мА. Температурный диапазон от - 30 до +55°C. Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ИКЗ-Modbus-Exd-А-П | Проходная. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в противоположные стороны | 7800
Спектрон-ИКЗ-Modbus-Exd-А-У | Угловая. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, размещенные под углом 90° относительно друг друга. | 7800
Спектрон-ИКЗ-Modbus-Exd-А-К | Крестовая. Имеет 4 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 4 стороны. | 8300
Изолятор короткого замыкания Спектрон ИКЗ-Modbus. Для взрывоопасных зон классов "1" и "2". Маркировка взрывозащиты РВ Ех db I Mb / 1Ex db IIC T5...Т6 Gb / Ex tb IIIC T85°C....T100°C Db. IP66/IP68. Габаритный размер (без кабельных вводов) 140x140x77 мм. Корпус - нержавеющая сталь. Uпит - 10...28 В. Iток-3 мА. Температурный диапазон от - 30 до +55°C..Кабельные вводы в стоимость не входят. При заказе указывать тип кабельных вводов. (общая информация раздела,отличительно-индивидуальные характеристики указаны ниже)
Спектрон-ИКЗ-Modbus-Exd-Н-П | Проходная. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в противоположные стороны | 17000
Спектрон-ИКЗ-Modbus-Exd-Н-У | Угловая. Имеет 2 резьбовых отверстия для кабельных вводов, размещенные под углом 90° относительно друг друга. | 17000
Спектрон-ИКЗ-Modbus-Exd-Н-К | Крестовая. Имеет 4 резьбовых отверстия для кабельных вводов, направленные в 4 стороны. | 18200
12.Устройство контроля линии связи с световой индикацией
УКЛС-М | устройство контроля линии связи с световой индикацией | 1400
УКЛС-Н | устройство контроля линии связи с световой индикацией | 2400
13. Кольцо заземления для кабельных вводов с резьбой G1/2
КЗ-1 | кольцо заземления для кабельных вводов с резьбой G1/2, устанавливается между кабельным вводом и корпусом извещателя из ABS-пластика, служит для подключения жилы заземления и обеспечения электрической целостности цепи. | 300